Акт обследования систем водоснабжения и водоотведения

| 05.04.2016г |  |
| --- | --- |

Комиссия в составе:

Председателя: Директора ООО «СВЕТОЧ» Стецкив Т.П.

Членов:

Начальника участка ВС и ОС Николаева А.П.

Начальника ПТО Петровой Т.В.

Провели обследование объектов коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Дата | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Материал, диаметр | Результаты осмотра, выявленные дефекты | % износа | Параметры давления и пропускной способности | Сведения об аварийности объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 6 |
| I. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 1. | 05.04.16г | Станция обезжелезивания в с.им. Тельмана. Год постройки 1971 | 1971г |  | -наличие сверхнормативного износа трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры -наличие сверхнормативного износа скорых фильтров -наличие протечек кровли | 100% | 2-1,8 кг/см2 / 250 м3/час |  |
| 2. | 05.04.16г | Скважина 30-599 с.им. Тельмана. Год ввода в эксплуатацию 1986 | 1986 |  | -не обходима резервная скважина |  | Подъем воды 10 м3; высота подъема 80 м; Ø скважины 150 мм |  |
| 3. | 05.04.16г | Станция обезжелезивания п. Приамурский. Год постройки 1971 | 1971 |  | отсутствует резервный источник электропитания - наличие протечек кровли -наличие разрушений приямков у фильтров -в баках-аккумуляторах станции II подъёма имеются коррозии, отсутствуют насосы II подъема, не хватает объёма -наличие сверхнормативного износа промывочных насосов |  |  |  |
| 4. | 05.04.16г | Скважина 30-52. Год ввода в эксплуатацию 1978г | 1978г |  | -отсутствуют ЗСО, отсутствует проект ЗСО, -нет оценки эксплутационных запасов подземных вод |  |  |  |
| 5. | 05.04.16г | Скважина ХБ-493 | 2015г |  | -отсутствуют ЗСО, отсутствует проект ЗСО -нет оценки эксплутационных запасов подземных вод |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 05.04.16г | Водоводы: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Водовод подземный от ст. обезжелезивания на посёлок Ø 150 мм-80 мп п. Приамурский | 1976г | Сталь/Ø200мм- 80 мп; | Наличие сверхнормативного износа трубопроводов, теплоизоляция повсеместно нарушена | 100% | 3,5 кг/см2 / 1000 м3/час |  |
|  |  | -У ДДТ опустить водовод под землю Ø32мм- 42,4 мп; | 1976 | Сталь/Ø32мм- 42,4 мп; | По предписанию администрации Приамурского г.п. | 100% | 3,5 кг/см2 / 30м3/час |  |
|  |  | -участок II от кот по ул. Амурская, до поворота у дома №5, 2Ø273-394,5 мп | 1976г | Сталь/Ø200 мм-394,5 мп | Наличие сверхнормативного износа трубопроводов, теплоизоляция повсеместно нарушена | 100% | 3,5 кг/см2 / 1000 м3/час | Множество порывов |
|  |  | Дзержинского3 до ВК-13 Ø50мм- 88,2 мп; | 1976г | Сталь/Ø50мм- 88,2 мп; | Наличие сверхнормативного износа трубопроводов, теплоизоляция повсеместно нарушена | 100% | 3,5 кг/см2 / 60 м3/час | Множество порывов |
|  |  | -Дзержинского 5 до ул. Островского Ø32-138 мп; | 1976г | Сталь/Ø32-138 мп; | Наличие сверхнормативного износа трубопроводов, теплоизоляция повсеместно нарушена | 100% | 3,5 кг/см2 / 30 м3/час | Множество порывов |
|  |  | - ВК-18- Вокзальная 30-28-26-26а Ø100-265,4 мп; | 2003г | Сталь/ Ø100-265,4 мп; | теплоизоляция повсеместно нарушена | 43,3% | 3,5 кг/см2 / 250м3/час | Множество порывов |
|  |  | -Островского, 16 до ВК-3 2Ø50-22м | 1986г | Сталь/Ø50-22м | Наличие сверхнормативного износа трубопроводов, теплоизоляция повсеместно нарушена | 100% | 3,5 кг/см2 / 60 м3/час | Множество порывов |
|  |  | От ВК-3 до ВК-5 у ДДТ Ø40-66 мп; | 2000г | Сталь/Ø40-66 мп; | Подземная трасса | 53,3% | 3,5 кг/см2 / 40 м3/час | порывы |
|  |  | -Амурская, 7 до Дзержинского, 5 (вдоль ул. Островская «а» | 1976г | Сталь/ Ø100 -271,4 м; | Наличие сверхнормативного износа трубопроводов, теплоизоляция повсеместно нарушена | 100% | 3,5 кг/см2 / 250 м3/час |  |
|  |  | -от ДДТ до ДК Ø32-73,4 мп; | 2000г | Сталь/Ø32-73,4 мп; | Наличие сверхнормативного износа трубопроводов, теплоизоляция повсеместно нарушена | 53,3% | 3,5 кг/см2 / 30 м3/час |  |
|  |  | -Вокзальная, 19 до Дзержинского, 2 Ø76-78,3 мп; | 2005г | Сталь/Ø76-78,3 мп | теплоизоляция повсеместно нарушена | 100% | 3,5 кг/см2 / 160 м3/час |  |
|  |  | -от ВК-15- Вокзальная, 24 до Вокзальная 24а-22 Ø76-226,7 мп; | 1976г | Сталь/ Ø76-226,7 мп; | Наличие сверхнормативного износа трубопроводов, теплоизоляция повсеместно нарушена | 100% | 3,5 кг/см2 / 160 м3/час |  |
|  |  | -от ул. Амурская до Островского 21 Ø100-135 мп; Ø32 -188,9 мп; | 1976г | Сталь/Ø100-135 мп; Ø32 -188,9 мп; | Наличие сверхнормативного износа трубопроводов, теплоизоляция повсеместно нарушена | 100% | 3,5 кг/см2 / 250 м3/час; 30 м3/час |  |
|  |  | -Кот №1 до ВК-1 по ул. Молодёжная Ø65-507,2 мп | 2011г | Пластик/Ø65-507,2 мп | Теплоизоляция отсутствует. На трубы положить теплоизоляцию. Ж/бетонные лотки перекрыть ж/б плитами |  | 3,5 кг/см2 / 100 м3/час |  |
|  |  | -Молодёжная 3,5,7 Ø76-287,6мп; Произвести реконструкцию ВК-1; | 1986г | Сталь/ Ø76-287,6мп; | Стены колодца из сборного ж/бетона полуразрушены, перекрытие не соответствует нормам. На трубы положить теплоизоляцию в металлическом каркасе. | 100% | 3,5 кг/см2 / 160 м3/час |  |
|  |  | ул.Островского до детского сада Ø100-232мп; Ø50мм-59,3 мп; Произвести реконструкцию ВК; | 1976г | Сталь/Ø100-232мп; Ø50мм-59,3 мп; | Наличие сверхнормативного износа трубопроводов, теплоизоляция повсеместно нарушена | 100% | 3,5 кг/см2 / 250 м3/час; 60 м3/час. |  |
|  |  | -от ВК у ДС до ВК -18 Ø100-157,6 мп п. Приамурский | 1976г | Сталь/Ø100-157,6 мп | Наличие сверхнормативного износа трубопроводов, теплоизоляция повсеместно нарушена | 100% | 3,5 кг/см2 / 250 м3/час |  |
|  |  | -Островского, 1 до ул.Амурская Ø76мм-232,2 мп | 2012г | Сталь/Ø76мм-232,2 мп | На трубы положить теплоизоляцию в металлическом каркасе. | 100% | 3,5 кг/см2 / 160 м3/час |  |
|  |  | -Произвести замену водопроводов от водопроводов уличных до домов Ø32 -729,2 мп, | 1986 | Сталь/ Ø32 -729,2 мп, | Наличие сверхнормативного износа трубопроводов, теплоизоляция повсеместно нарушена | 100% | 3,5 кг/см2 / 30 м3/час |  |
|  |  | С.им. Тельмана от котельной по ул. Театральная: - Ø100-1305,7мп; -Ø32 мм-398мп; | 1974г | Сталь/ - Ø100-1305,7мп; -Ø32 мм-398мп; | Наличие сверхнормативного износа трубопроводов, теплоизоляция повсеместно нарушена |  | 2-1,8 кг/см2 / 250 м3/час; 30 м3/час |  |
|  |  | ВОДООТВЕДЕНИЕ |
|  | 05.04.16г | КНС №3 | 1956г | стены кирпичные, кровля мягкая | В верхней части кирпичные стены разрушены, кровля разрушена и протекает, вытяжные шахты разрушены; отмостка отсутствует; штукатурка нарушена-15 м2 наличие сверхнормативного износа насоса СМ125-80-315-4; Лестницы в машинное и приёмное отделения сильно подвержены коррозии. Заменить задвижки Ø 150-2 шт; Ø125-2шт; Ø100-1 шт У канализационного колодца у КНС №3 отсутствует перекрытие. |  |  |  |
|  |  | КНС №4 | 1995г | Стены кирпичные; кровля шиферная | Шиферная кровля разрушена; отмостка отсутствует; штукатурка нарушена-5 м2 наличие сверхнормативного износа насоса СМ125-80-200-2; Лестницы в машинное и приёмное отделения сильно подвержены коррозии Заменить задвижки Ø 150-2 шт; Ø125-2шт; Ø100-1 шт Заменить эл/оборудование |  |  |  |
|  |  | КНС №2 | 1982г | стены кирпичные, кровля мягкая | Кровля разрушена и протекает, вытяжные шахты разрушены; штукатурка нарушена-5 м2 отмостка отсутствует; наличие сверхнормативного износа насоса СМ125-80-315-4; Лестницы в машинное и приёмное отделения сильно подвержены коррозии Заменить задвижки Ø 150-2 шт; Ø125-2шт; Ø100-1 шт Заменить эл/оборудование |  |  |  |
|  |  | КНС №1 | 1982г | стены кирпичные, кровля мягкая | Кровля разрушена и протекает, вытяжные шахты разрушены; штукатурка нарушена-5 м2 отмостка отсутствует; наличие сверхнормативного износа насоса СМ125-80-315-4; Лестницы в машинное и приёмное отделения сильно подвержены коррозии Заменить задвижки Ø 150-2 шт; Ø125-2шт; Ø100-1 шт Заменить эл/оборудование Отсутствует прибор учета на стоках. |  |  |  |
|  |  | Молодежная, № 5 и № 7 | 1994г | Стены панельные, кровля шиферная | Отсутствует самотечная канализация Проложить канализационную сеть с врезкой в центральный колодец № КК- 219 |  |  | Подсоединить к поселковой канализации у жилого дома №3 по ул. Молодёжная |
|  |  | КНС с. им. Тельмана | 1974г |  | Кровля разрушена и протекает, вытяжные шахты разрушены; отмостка отсутствует; в фундаменте трещины; в ж/бетонных стенах коррозия Отсутствуют заполнения проёмов наличие сверхнормативного износа насоса СМ125-80-315-4; Лестницы в машинное и приёмное отделения сильно подвержены коррозии Заменить задвижки Ø 150-2 шт; Ø125-2шт; Ø100-1 шт Заменить эл/оборудование Отсутствует прибор учета на стоках. |  |  |  |
| КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ |
|  | 05.04.16г | Канализационная сеть п. Приамурский | 1956-1957г 1980г-1982г 1991г | Чугун Ø 150-701мп Ø100-146 мп Ø150-3600,6мп Ø100-364,5 мп Ø150-356,9мп Ø100-47,4мп | Подземная прокладка канализации | 100% 100% 90% 90% 62,5% |  |  |
|  | 05.04.16г | Канализационная сеть п. с.им. Тельмана | 1974г | Чугун Ø150-566,9мп Ø5023,8мп | Подземная прокладка канализации | 100% |  |  |

# Text boxes

Приложение 13

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения  в  отношении систем централизованного холодного водоснабжения и водоотведения  и объектов таких систем коммунальной инфраструктуры, являющихся собственностью муниципального образования «Приамурское городское поселение» Смидовичского муниципального района  Еврейской автономной области