Муниципальное образование «Приамурское городское поселение»

Смидовичского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2024                                                                                                     № 444

пос. Приамурский

Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «Приамурское городское поселение» Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области на период до 2038 года

В соответствии «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154, администрация Приамурского городского поселения Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования «Приамурское городское поселение» Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области на период до 2038 года согласно приложению.

2. Схему теплоснабжения муниципального образования «Приамурское городское поселение» разместить на официальном сайте администрации Приамурского городского поселения в сети Интернет.

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского поселения:

- от 20.10.2023 № 502 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Приамурского городского поселения»

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Опубликовать  настоящее постановление в информационном бюллетене «Приамурский вестник» и на официальном сайте администрации городского поселения www.priamgorpos-eao.ru.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. главы администрации

городского поселения                                                                    А.Г. Вторушина

Подготовил:

начальник отдела жилищно-коммунального

хозяйства, дорожного хозяйства,

транспорта и связи, благоустройства                                              Ю.В. Паксина

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения

от 11.11.2024 № 444

Схема теплоснабжения

Приамурского городского поселения Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области на период до 2038 года

Обосновывающие материалы

| РАЗРАБОТАНО: Генеральный директор ООО «НТЦ «ГИПРОГРАД» / Газизов Ф.Н. | УТВЕРЖДЕНО: Глава муниципального образования _______________________________ _______________/_______________ |
| --- | --- |
| «___» ______________2024 г. | «___» ______________2024 г. |

Схема теплоснабжения

Приамурского городского поселения Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области на период до 2038 года

Обосновывающие материалы

# Состав документа

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:

| Глава 1 | «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»; |
| --- | --- |
| Глава 2 | «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»; |
| Глава 3 | «Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования»; |
| Глава 4 | «Существующее и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»; |
| Глава 5 | «Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования; |
| Глава 6 | «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»; |
| Глава 7 | «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»; |
| Глава 8 | «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»; |
| Глава 9 | «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения, в закрытые системы ГВС»; |
| Глава 10 | «Перспективные топливные балансы»; |
| Глава 11 | «Оценка надежности теплоснабжения»; |
| Глава 12 | «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»; |
| Глава 13 | «Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования»; |
| Глава 14 | «Ценовые (тарифные) последствия»; |
| Глава 15 | «Реестр единых теплоснабжающих организаций»; |
| Глава 16 | «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»; |
| Глава 17 | «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»; |
| Глава 18 | «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»; |

СОДЕРЖАНИЕ

Состав документа	5

Определения	19

Перечень принятых обозначений	22

ГЛАВА 1.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	23

1.1. Функциональная структура теплоснабжения	23

1.1.1. Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними	23

1.1.2. Зоны действия производственных котельных	24

1.1.3. Зоны действия индивидуального теплоснабжения	24

1.2. Источники тепловой энергии	26

Котельная №1 п. Приамурский, ул. Амурская 14	26

1.2.1. Котельная с.им.Тельмана, ул. Набережная, 43 "г"	30

1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	34

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	34

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	34

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	39

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	42

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	42

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	42

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	46

1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	46

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	46

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	46

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	46

1.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	47

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	52

1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	54

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	54

1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	54

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	55

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	56

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	56

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	56

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	56

1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	57

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии	58

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	60

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления	60

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	66

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	66

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	67

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	68

1.5.6. Описание сравнения величин договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	70

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	71

1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения — по каждой системе теплоснабжения	71

1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения — по каждой системе теплоснабжения	73

1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	74

1.6.4. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	75

1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	76

1.7. Балансы теплоносителя	77

1.7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	77

1.7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	78

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	80

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	80

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	80

1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	80

1.8.4. Описание использования местных видов топлива	80

1.8.5. Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, — вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долии значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	80

1.8.6. Описание преобладающего в городе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в муниципальном образовании	81

1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального образования	81

1.9. Надежность теплоснабжения	82

1.9.1. Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения	82

1.9.2. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	87

1.9.3. Частота отключений потребителей	87

1.9.4. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	87

1.9.5. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	87

1.9.6. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"	87

1.9.7. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	88

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	88

1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	95

1.11.1. Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	95

1.11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент актуализации схемы теплоснабжения	96

1.11.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	96

1.11.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	96

1.11.5. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	96

1.11.6. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	97

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования	98

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	98

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального образования (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	98

1.12.3. Описание существующих проблем развития системы теплоснабжения	98

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	99

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	99

1.13. Экологическая безопасность	100

1.13.1. Электронная карта территории с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения	100

1.13.2. Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения	101

1.13.3. Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении в соответствии с частью 8 главы 1 требований к схемам	103

1.13.4. Описание технических характеристик котлоагрегатов в соответствии с частью 2 главы 1 требований к схемам, с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов	105

1.13.5. Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы	105

1.13.6. Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	107

1.13.7. Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	115

1.13.8. Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения, городского округа, города федерального значения	116

ГЛАВА 2.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	121

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	121

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий на каждом этапе	121

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	123

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	127

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	131

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	131

ГЛАВА 3.	ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	132

3.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе муниципального образования и с полным топологическим описанием связности объектов	132

3.2. Паспортизация объектов системы теплоснабжения	133

3.3. Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	144

3.4. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	145

3.5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	148

3.6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	150

3.7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	150

3.8. Расчет показателей надежности теплоснабжения	151

3.9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	152

3.10. Сравнительные пьезометрические графики для актуализации и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	153

ГЛАВА 4.	СУЩЕСТВУЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	155

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	155

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	159

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	159

ГЛАВА 5.	МАСТЕР ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	160

5.1. Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования	160

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования	160

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	160

ГЛАВА 6.	СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	162

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	162

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	163

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов	163

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой	163

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	164

ГЛАВА 7.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	166

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определения целесообразности или нецелесообразности подключения теплопотребляющих установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполнятся в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	166

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми и соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	170

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мщность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения	170

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения	170

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	171

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	171

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	171

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	172

7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	172

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	172

7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки муниципального образования малоэтажными жилыми зданиями	172

7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального образования	173

7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	181

7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования	181

7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	181

7.16. Обоснование предложений по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, направленных на повышение надежности систем теплоснабжения, в том числе на резервирование источников тепловой энергии и (или) оборудования источников тепловой энергии в целях обеспечения надежности теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий	185

ГЛАВА 8.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	186

8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	186

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования	186

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	186

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	186

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	187

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	187

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	187

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	190

ГЛАВА 9.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	191

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	191

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии	191

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	193

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	193

9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	193

9.6. Предложения по источникам инвестиций	194

ГЛАВА 10.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	195

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования	195

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	198

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	198

10.4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, — вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	199

10.5. Преобладающий в городе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в муниципальном образовании	199

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования	199

ГЛАВА 11.	ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	200

11.1. Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	200

11.2. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей, среднее время восстановление отказавших участков тепловой сети в каждой системе теплоснабжения	202

11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	202

11.4. Результат оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	202

11.5. Результат оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийной ситуации) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	202

11.6. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения	203

11.6.1. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования	203

11.6.2. Установка резервного оборудования	203

11.6.3. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии	203

11.6.4. Резервирование тепловых сетей смежных районов поселений	204

11.6.5. Устройство резервных насосных станций	204

11.6.6. Установка баков-аккумуляторов	204

ГЛАВА 12.	ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	206

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	206

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	208

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций	209

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	210

ГЛАВА 13.	ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	215

ГЛАВА 14.	ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	218

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	218

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	218

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	218

ГЛАВА 15.	РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	221

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования	221

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	221

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией	221

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	226

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации	226

ГЛАВА 16.	РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	228

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	228

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	230

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	231

ГЛАВА 17.	ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	232

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	232

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	232

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	232

ГЛАВА 18.	СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	233

18.1.	Изменения, внесенные при разработке Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов	233

18.2.	Изменения, внесенные при разработке Главы 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» Обосновывающих материалов	234

18.3.	Изменения, внесенные при разработке Главы 3 «Электронная модель системы теплоснабжения Приамурского городского поселения» Обосновывающих материалов	234

18.4.	Изменения, внесенные при разработке Главы 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» Обосновывающих материалов	234

18.5.	Изменения, внесенные при разработке Главы 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения» Обосновывающих материалов	235

18.6.	Изменения, внесенные при разработке Главы 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» Обосновывающих материалов	235

18.7.	Изменения, внесенные при разработке в Главы 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов	236

18.8.	Изменения, внесенные при разработке Главы 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» Обосновывающих материалов	236

18.9.	Изменения, внесенные при разработке Главы 10 «Перспективные топливные балансы» Обосновывающих материалов	237

18.10.	Изменения, внесенные при разработке Главы 11 «Оценка надежности теплоснабжения» Обосновывающих материалов	237

18.11.	Изменения, внесенные при разработке Главы 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» Обосновывающих материалов	237

18.12.	Изменения, внесенные при разработке Главы 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения» Обосновывающих материалов	238

18.13.	Изменения, внесенные при разработке Главы 14 «Ценовые (тарифные) последствия» Обосновывающих материалов	238

18.14.	Изменения, внесенные при разработке Главы 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» Обосновывающих материалов	238

18.15.	Изменения, внесенные при разработке Главы 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» Обосновывающих материалов	238

18.16.	Изменения, внесенные при разработке Пояснительная записка	238

ГЛАВА 19.	ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	239

19.1. Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения	239

19.2. Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха	241

19.3. Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения	243

19.4. Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	245

19.5. Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения	250

19.6. Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в поселении в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждый год действия схемы теплоснабжения	250

# Определения

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями:

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее — мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Элемент территориального деления | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |
| Местные виды топлива | Топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения |
| Расчетная тепловая нагрузка | Тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха |
| Базовый период актуализации | Год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения |
| Энергетические характеристики тепловых сетей | Показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя |
| Топливный баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии |
| Материальная характеристика тепловой сети | Сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | Отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. |

# Перечень принятых обозначений

| № п/п | Сокращение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМК | Блочно-модульная котельная |
| 2 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 3 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 4 | ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| 5 | ИП | Инвестиционная программа |
| 6 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 7 | МК, КМ | Муниципальная котельная |
| 8 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 9 | НВВ | Необходимая валовая выручка |
| 10 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 11 | ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| 12 | НС | Насосная станция |
| 13 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 14 | НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| 15 | ОВ | Отопление и вентиляция |
| 16 | ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| 17 | ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| 18 | ПНС | Повысительно-насосная станция |
| 19 | ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| 20 | ППУ | Пенополиуретан |
| 21 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 22 | СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| 23 | ТЭ | Тепловая энергия |
| 24 | ХВО | Химводоочистка |
| 25 | ХВП | Химводоподготовка |
| 26 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| 27 | ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения |
| 28 | МО | Муниципальное образование |

  - СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Функциональная структура теплоснабжения

Приамурское городское поселение входит в состав муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» Еврейской автономной области. В состав МО «Приамурское городское поселение» входят пос. Приамурский, с. им. Тельмана, с административным центром - пос. Приамурский. Прежние названия до 1935 — Покровка, до 1958 — Молотово.

В настоящее время теплоснабжения городского поселения осуществляется от двух источников тепловой энергии. Эксплуатирующей организациями являются ГП ЕАО "Облэнергоремонт плюс" и ТСН "СТРОИТЕЛЬ".

Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

Зоны эксплуатационной ответственности организаций, участвующих в системе теплоснабжения, определяются по границе балансовой принадлежности элементов системы теплоснабжения (объектов теплоснабжения), если ответственность за эксплуатацию тех или иных элементов теплоснабжения (объектов теплоснабжения) не устанавливается соглашением сторон договора теплоснабжения, договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

В настоящее время в МО «Приамурское городское поселение» существует 2 системы централизованного теплоснабжения потребителей. Деятельность в сфере теплоснабжения осуществляют две теплоснабжающие организации:

- ГП ЕАО "Облэнергоремонт плюс";

- ТСН "СТРОИТЕЛЬ".

Перечень источников тепловой энергии с указанием эксплуатирующей организации представлен в таблице ниже.

Структура систем централизованного теплоснабжения

| Наименование источника (адрес) | Наименование эксплуатирующей организация | Вид права |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 п. Приамурский | ЕАО "Облэнергоремонт плюс | собственность |
| Котельная с. им. Тельмана |  | собственность |

Теплоснабжение потребителей осуществляется в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. Потребители тепловой энергии приобретают тепловую энергию и (или) теплоноситель у теплоснабжающей организации по договору теплоснабжения, который является публичным.

В пределах границ МО «Приамурское городское поселение» централизованное теплоснабжение осуществляется от 2 котельных.

Зоны действия производственных котельных

Согласно предоставленным данным, на территории Приамурского городского поселения производственные котельные отсутствуют.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения

На территориях МО «Приамурское городское поселение», помимо котельных, эксплуатируемых ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс», имеется иной источник тепловой энергии вырабатывающий тепловую энергию для нужд многоквартирного дома, расположенного по адресу: пос. Приамурский, ул. Вокзальная, д.34. МКД отапливается 5 котлами ZOTA 100 Кв. Данные источники находятся в ведении ТСН "СТРОИТЕЛЬ".

Индивидуальные жилые дома расположены практически по всей территории поселения. Такие здания, как правило, одно-, двухэтажные, в большей части – деревянные, и не присоединены к системе централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных котлов, либо используется печное отопление.

Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплоисточников отсутствуют, не представляется возможным оценить резервы этого вида оборудования. Ориентировочная оценка показывает, что суммарная тепловая нагрузка отопления, обеспечиваемая от индивидуальных теплоисточников, составляет порядка 3-10 Гкал/ч.

Источники тепловой энергии

- Котельная №1 п. Приамурский, ул. Амурская 14

Структура и технические характеристики основного оборудования

Котельная расположена в пос. Приамурский, ул. Амурская, 14. Назначение котельной – отопительная. Основным топливом на котельной является уголь.

Данные по основному оборудованию котельной представлены в таблице ниже.

Технические характеристики котельного оборудования котельной Приамурская, Приамурское ГП

| № п/п | Марка котлоагрегата | Установленная мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Основное топливо | КПД котла в соответствии с тех. документацией |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр-1,5Б(с) ООО "Спецтехмонтаж" | 1,50 | 2017 | 2 БР Бородинский | 75 |
| 2 | КВр-1,5Б(с) ООО "Спецтехмонтаж" | 1,50 | 2018 | 2 БР Бородинский | 75 |
| 3 | КВр-1,74 ООО "Стройтек" | 1,50 | 2022 | 2 БР Бородинский | 80 |
| 4 | КВр-1,74 ООО "Стройтек" | 1,50 | 2022 | 2 БР Бородинский | 80 |
| 5 | КВр-1,74 ООО "Стройтек" | 1,50 | 2022 | 2 БР Бородинский | 80 |
| 6 | КВр-1,74 ООО "Стройтек" | 1,50 | 2022 | 2 БР Бородинский | 80 |

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

На котельной установлено 6 котлов – 2 котла КВр – 1,5Б и 4 котла КВр-1,74. Установленная мощность котельной составляет 9 Гкал/час.

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности связаны с износом оборудования. Располагаемая мощность котельной составляет 8,98 Гкал/час.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды представлены в таблице ниже.

В собственные нужды входят: потери теплоты на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой; расход теплоты на технологические процессы подготовки воды; расход теплоты на отопление помещений котельной и вспомогательных зданий; расход теплоты на бытовые нужды персонала.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность | Располагаемая мощность | Затраты на собств. нужды | Тепловая мощность нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 1 | Котельная Приамурская 1 | 9 | 8,98 | 0,844 | 8,136 |

Потребление тепловой мощности котельной Приамурская на собственные нужды составляет 0,479 Гкал/ч. Тепловая мощность нетто котельной составляет 8,5 Гкал/час.

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сведения об оборудовании котельной представлены в таблицах ниже.

Котлоагрегаты котельной Приамурская

| № п/п | №, адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр-1,5Б(с) ООО "Спецтехмонтаж" | КВр-1,5Б | 2 | 2017, 2018 |
| 2 | КВр-1,74 ООО "Стройтек" | КВр-1,74 | 4 | 2022 |

Вспомогательное оборудование котельной Приамурская

| № п/п | Наименование оборудование | Мощность, кВт | Т год раб., час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевой WILO IL150/335-45/4 | 36 | 4 896 |
| 2 | Сетевой WILO IL150/335-45/4 | 36 | 0 |
| 3 | Вентилятор ВР-300-45 №4 | 3,8 | 4 896 |
| 4 | Вентилятор ВР-300-45 №4 | 3,8 | 4 896 |
| 5 | Вентилятор ВР-300-45 №4 | 3,8 | 3 504 |
| 6 | Вентилятор ВР-300-45 №4 | 3,8 | 2 016 |
| 7 | Вентилятор ВР-300-45 №4 | 3,8 | 0 |
| 8 | Дымосос ДН-10у 1000 об/мин (АИР160S6) | 10,45 | 4 896 |
| 9 | Дымосос ДН-10у 1000 об/мин (АИР160S6) | 10,45 | 4 896 |
| 10 | Дымосос ДН-10у 1000 об/мин (АИР160S6) | 10,45 | 3 504 |
| 11 | Дымосос ДН-10у 1000 об/мин (АИР160S6) | 10,45 | 2 016 |
| 12 | Дымосос ДН-10у 1000 об/мин (АИР160S6) | 10,45 | 0 |
| 13 | Насос золоудаления К 100-80-160 | 12 | 2448,00 |

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источник тепловой энергии не являются источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

На источнике тепловой энергии для потребителей регулирование отпуска тепловой энергии производится центральное качественное по нагрузке отопления (за счет изменения температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха). Температурный график котельных 95/70 °С при расчетной наружной температуре -31°С, схема теплоснабжения – двухтрубная.

Среднегодовая загрузка оборудования

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Производительность оборудования Гкал/час | Выработка, Гкал | Часы работы за 2023 г. | Среднегодовая загрузка всего установленного оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Приамурская | пос. Приамурский, ул. Амурская, 14 | 8,98 | 12,74 | 4896 | <50% |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Приборы учета отпуска тепла на котельной отсутствуют, учет тепла, отпущенного в тепловые сети, производится расчетным методом.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

В соответствии с полученными данными, крупных отказов источников теплоснабжения, приводящих к перебою теплоснабжения потребителей более двух часов за последние 5 лет, не происходило.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельной отсутствуют.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники с комбинированной выработкой тепловой энергии в Приамурском ГП отсутствуют.

      - Котельная с.им.Тельмана, ул. Набережная, 43 "г"

Структура и технические характеристики основного оборудования

Котельная расположена по адресу с.им.Тельмана, ул. Набережная, 43 г. Назначение котельной – отопительная.

Основным оборудованием являются 3 котлоагрегата. Основным топливом на котельной является уголь.

Данные по основному оборудованию котельной представлены в таблице ниже.

Технические характеристики котельного оборудования котельной с.им.Тельмана

| № п/п | Марка котлоагрегата | Установленная мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Основное топливо | КПД котла в соответствии с тех. документацией |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр-1,45 ООО "АС Энерго" г. Барнаул | 1,25 | 2020 | 2 БР Бородинский | 82 |
| 2 | КВр-1,45 ООО "АС Энерго" г. Барнаул | 1,25 | 2020 | 2 БР Бородинский | 82 |
| 3 | КВр-1,45 ООО "АС Энерго" г. Барнаул | 1,25 | 2020 | 2 БР Бородинский | 82 |

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

На котельной установлено три водогрейных котла КВр-1,45 ООО "АС Энерго" г. Барнаул. Установленная мощность котельной составляет 3,75 Гкал/час.

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности вызваны старением оборудования. Располагаемая мощность котельной составляет 3,75 Гкал/час.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды представлены в таблице ниже.

В собственные нужды входят: потери теплоты на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой; расход теплоты на технологические процессы подготовки воды; расход теплоты на отопление помещений котельной и вспомогательных зданий; расход теплоты на бытовые нужды персонала.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность | Располагаемая мощность | Затраты на собств. нужды* | Тепловая мощность нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 1 | Котельная с.им.Тельмана, ул. Набережная, 43 г | 3,75 | 3,75 | 0,287 | 3,463 |

Потребление тепловой мощности котельной с.им.Тельмана на собственные нужды составляет 0,286 Гкал/ч. Тепловая мощность нетто котельной составляет 3,463 Гкал/час.

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Информация о вводе основного оборудования котельной представлена в таблицах ниже.

Котлоагрегаты на котельной с.им.Тельмана

| № п/п | №, адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.им.Тельмана, ул. Набережная, 43 г | КВр-1,45 | 3 | 2020 |

Насосное оборудование на котельной с.им.Тельмана

| № п/п | Наименование оборудование | Количество | Мощность, кВт | Тгод раб., час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевой WILO IL80/170-15/2 | 1 | 15,00 | 4 896 |
| 2 | Сетевой WILO IL80/170-15/2 | 1 | 15,00 | 0 |
| 3 | Дымосос ДН 6,3-1500 об/мин | 1 | 5,50 | 4 896 |
| 4 | Дымосос ДН 6,3-1500 об/мин | 1 | 5,50 | 360 |
| 5 | Дымосос ДН 6,3-1500 об/мин | 1 | 5,50 | 0 |
| 6 | Вентилятор-дутьевой ВР-300- 45-2,5 | 1 | 4,00 | 4 896 |
| 7 | Вентилятор-дутьевой ВР-300- 45-2,5 | 1 | 4,00 | 360 |
| 8 | Вентилятор-дутьевой ВР-300- 45-2,5 | 1 | 4,00 | 0 |
| 9 | Подпиточный насос WJ-204-X-EM/B | 1 | 1,30 | 408,00 |
| 10 | Насос Wilo 203-EM-MOD | 2 | 2,40 |  |
| 11 | Насос HELX V 1005-1/16/E/KS/400-50 | 2 | 4,40 |  |

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источник тепловой энергии не являются источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

На источнике тепловой энергии для потребителей регулирование отпуска тепловой энергии производится центральное качественное по нагрузке отопления (за счет изменения температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха). Температурный график котельных 95/70 °С при расчетной наружной температуре -31°С, схема теплоснабжения – двухтрубная.

Среднегодовая загрузка оборудования

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Производительность оборудования Гкал/час | Выработка, Гкал | Часы работы за 2023 г. | Среднегодовая загрузка всего установленного оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная c.им.Тельмана | с.им.Тельмана, ул. Набережная, 43 г | 3,75 | 3006,318 | 4896 | <50% |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепла, отпущенного в тепловые сети, производится расчетным путем.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказы за 2023 год отсутствуют.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельной с.им.Тельмана отсутствуют.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники с комбинированной выработкой тепловой энергии в Приамурском ГП отсутствуют.

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Передача тепловой энергии от источника до потребителей осуществляется посредством магистральных и распределительных тепловых сетей с подачей тепловой энергии на отопление.

Потребление тепловой энергии осуществляется без приборов учета. Система теплопотребления подключена по зависимой схеме.

Схема теплоснабжения традиционная - централизованная. Тепловые сети двухтрубные, циркуляционные, подающие тепло на отопление.

Уровень потерь тепловой энергии напрямую зависит от уровня износа и протяженности тепловой сети от источника до потребителя. В связи с плохой теплоизоляцией сетей, фактические потери тепловой энергии часто существенно превышают нормативные значения, что приводит к перерасходу топлива и, как следствие, ведет к увеличению расходов теплоснабжающей организации.

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Зоной действия котельной Приамурская является Приамурский ГП, зоной дейсвтя котельной с.им.Тельмана является с.им.Тельмана.

Схемы тепловых сетей представлены на рисунках ниже:

Схема тепловых сетей Приамурское ГП 1

Схема тепловых сетей Приамурское ГП 2

Схема тепловых сетей с.им.Тельмана 1

Схема тепловых сетей с.им.Тельмана 2

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Передача тепловой энергии от источника до потребителей осуществляется посредством магистральных и распределительных тепловых сетей с подачей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение.

Теплоноситель - вода с температурой 95/70ºС. Теплоснабжение общественных и производственных зданий осуществляется от котельной, индивидуальные жилые дома – с печным отоплением.

Транспорт тепла от теплоисточников осуществляется по магистральным и распределительным сетям.

Уровень потерь тепловой энергии напрямую зависит от уровня износа и протяженности тепловой сети от источника до потребителя. В связи с плохой теплоизоляцией сетей, фактические потери тепловой энергии часто существенно превышают нормативные значения, что приводит к перерасходу топлива и, как следствие, ведет к увеличению расходов теплоснабжающей организации.

Параметры тепловых сетей в Приамурском ГП

| № п/п | Трубопровод сети | Длина в 2-х тр.изм., м | Диаметр трубопровода Ду, мм | Диаметр трубопровода Ду, мм | Способ прокладки | Дата ввода в эксплуатацию (перекладки) | Материальная характеристика трубопроводов, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Приамурская |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | 18 | 350 | 350 | Надземная на открытом воздухе | 1976 | 12,60 |
| 2 | Отопление | 392 | 300 | 300 | Надземная на открытом воздухе | 1976 | 235,20 |
| 3 | Отопление | 16 | 300 | 300 | Надземная на открытом воздухе | 2017 | 9,60 |
| 4 | Отопление | 518 | 250 | 250 | Надземная на открытом воздухе | 1976 | 259,00 |
| 5 | Отопление | 18,0 | 250 | 250 | Подземная бесканальная | 1976 | 9,00 |
| 6 | Отопление | 296 | 219 | 200 | Надземная на открытом воздухе | 1988 | 118,40 |
| 7 | Отопление | 23 | 200 | 200 | Надземная на открытом воздухе | 1988 | 9,20 |
| 8 | Отопление | 94 | 150 | 150 | Надземная на открытом воздухе | 1976 | 28,20 |
| 9 | Отопление | 44,8 | 150 | 150 | Подземная бесканальная | 1976 | 13,44 |
| 10 | Отопление | 1057 | 125 | 125 | Надземная на открытом воздухе | 1988 | 264,25 |
| 11 | Отопление | 91,0 | 150 | 150 | Надземная на открытом воздухе | 2017 | 27,30 |
| 12 | Отопление | 1102,5 | 100 | 100 | Надземная на открытом воздухе | 1976 | 220,50 |
| 13 | Отопление | 159,5 | 100 | 100 | Надземная на открытом воздухе | 2017 | 31,90 |
| 14 | Отопление | 873,75 | 80 | 80 | Надземная на открытом воздухе | 1976 | 139,80 |
| 15 | Отопление | 25,25 | 80 | 80 | Надземная на открытом воздухе | 2017 | 4,04 |
| 16 | Отопление |  | 50 | 50 | Надземная на открытом воздухе | 2017 | 0,00 |
| 17 | Отопление | 402 | 70 | 65 | Надземная на открытом воздухе | 1988 | 52,26 |
| 18 | Отопление | 422,0 | 50 | 50 | Надземная на открытом воздухе | 1976 | 42,20 |
| 19 | Отопление | 58,0 | 40 | 40 | Надземная на открытом воздухе | 1988 | 4,64 |
| 20 | Отопление | 79 | 32 | 25 | Надземная на открытом воздухе | 1976 | 3,95 |
| 21 | Отопление | 58 | 25 | 25 | Надземная на открытом воздухе | 1988 | 2,90 |
| 22 | Отопление | 240 | 150 | 150 | Надземная на открытом воздухе | 2013 | 72,00 |
| Котельная с.им.Тельмана |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Отопление | 372,4 | 159 | 150 | Надземная на открытом воздухе | 1974 | 118,42 |
| 11 | Отопление | 1411,6 | 108 | 100 | Надземная на открытом воздухе | 1974 | 304,91 |
| 12 | Отопление | 914,8 | 89 | 80 | Надземная на открытом воздухе | 1974 | 162,83 |
| 13 | Отопление | 309,7 | 76 | 65 | Надземная на открытом воздухе | 1974 | 47,07 |
| 14 | Отопление | 592,9 | 50 | 50 | Надземная на открытом воздухе | 1974 | 59,29 |
| 15 | Отопление | 959,1 | 32 | 25 | Надземная на открытом воздухе | 1974 | 61,38 |
| 16 | Отопление | 18,5 | 30 | 25 | Надземная на открытом воздухе | 1974 | 1,11 |
| 17 | Отопление | 43,7 | 57 | 50 | Надземная на открытом воздухе | 1974 | 4,98 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

При подземной прокладке запорная арматура на тепловых сетях установлена в тепловых камерах. Расстояние между соседними секционирующими задвижками определяет время опорожнения и заполнения участка, следовательно, влияет на время ремонта и восстановления участка тепловой сети. При возникновении аварии или инцидента величина отключенной тепловой нагрузки также зависит от количества и места установки секционирующих задвижек.

На тепловых сетях установлена ручная клиновая запорная арматура. Электроприводная запорно-регулирующая арматура на балансе энергоснабжающей организации отсутствует.

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены теплофикационные камеры. В тепловой камере установлены чугунные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций, оборудованных приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами. Строительная часть камер выполнена из сборного железобетона. Днище камеры устроено с уклоном в сторону водосборного приямка. В перекрытии оборудовано два или четыре люка.

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отвечают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Система централизованного теплоснабжения поселения запроектирована на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям, в зависимости от нагрузки отопления и фактической температуры наружного воздуха по температурному графику. Ежегодно разрабатываются температурные графики отпуска тепла от источника СЦТ.

Все сети теплоснабжения, в Приамурском городском поселении были спроектированы и построены исходя из температурного графика 95/70 °С.

Представленные температурные графики для тепловых сетей за отопительный период имеют значение - 95/70 °С.

Данный график был принят на основании технико-экономических расчетов в соответствии со СП 124.13330.2012. «Тепловые сети» (приняты Постановлением Госстроя РФ от 24.06.2003 N 110).

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно и по температурному графику 95/70 °С по следующим причинам:

присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах;

наличие только отопительной нагрузки;

экономичная и безопасная работы системы;

надежное теплоснабжение потребителей;

минимальные затраты на реконструкцию.

Утвержденные температурные графики котельных представлены ниже.

Температурный график тепловой сети п. Приамурский

Температурный график тепловой сети с.им.Тельмана

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют расчетным.

Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Гидравлические режимы тепловых сетей в Приамурском ГП

| Источник | Давление P1, МПа | Давление P2, МПа |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 Приамурская | 0,57 | 0,39 |
| Котельная №3 с.им.Тельмана | 0,34-0,44 | 0,15-0,18 |

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Сведения по отказам на тепловых сетях за последние 5 лет отсутствуют.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, не превышает нормативные сроки ликвидации повреждений на тепловых сетях.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

•	гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

•	испытаниям на максимальную температуру теплоносителя для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

•	испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

•	испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

•	испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру ОЭТС и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

•	задачи и основные положения методики проведения испытания;

•	перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

•	последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

•	режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

•	схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

•	схемы включения и переключений в тепловой сети;

•	сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

•	точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

•	оперативные средства связи и транспорта;

•	меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

•	список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода.

Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей.

Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления.

Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером, но должна быть не менее 10 минут с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С.

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя определяется руководителем.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления.

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90°С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

•	отопительные системы детских и лечебных учреждений;

•	неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

•	системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

•	отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

•	калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек – задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.

При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей.

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и восстановлены отдельные их части.

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы. Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепла.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

- подготовка технического обслуживания и ремонтов;

- вывод оборудования в ремонт;

- оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

- проведение технического обслуживания и ремонта;

- приемка оборудования из ремонта;

- контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать нормативно-технической документации.

Процедуры летних ремонтов, параметры и методы испытаний тепловых сетей (гидравлических, температурных, на тепловые потери), проводимые РСО, соответствуют нормативно-технической документации.

Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Методика определения тепловых потерь через изоляцию трубопроводов регламентируется приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 года (с изменениями от 1 февраля 2010 г.) «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

- потери и затраты теплоносителя в пределах установленных норм;

- потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

- технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Затраты теплоносителя, обусловленные его сливом средствами автоматического регулирования и защиты, предусматривающими такой слив, определяются конструкцией указанных приборов.

Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.

Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производится с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии в тепловых сетях ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на 2024 год представлены в таблице ниже.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии в тепловых сетях ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на 2023 год

| Наименование | 2023 г. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Котельная Приамурская | Котельная с.им.Тельмана |
| Годовые затраты и потери теплоносителя, м3(т) | - | - |
| Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал | - | - |

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за 2023 гг. представлена в таблице ниже.

Тепловые потери в тепловых сетях за 2023 гг.

| Наименование котельной | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовая выработка, Гкал/год | Потери тепловой энергии в тепловых сетях |  |
|  |  | Гкал/год | % |
| Котельная Приамурская | 12740,28 | 2916,12 | 22,89% |
| Котельная с.им.Тельмана | 3006,318 | 1791,17 | 59,58% |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Потребители представляют собой строения жилого, социально-культурного и административного назначения, и подключены непосредственно к тепловой сети.

Присоединение теплопотребляющих установок систем отопления потребителей к тепловым сетям в Приамурском городском поселении осуществляется непосредственно через распределительные тепловые сети без применения каких-либо смесительных устройств и ИТП. Подача/отключение теплоснабжения абонентов осуществляется с помощью запорной арматуры, регулировка давления теплоносителя осуществляется с помощью дроссельных шайб.

Схема присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям

Потребители одноэтажной застройки, имеющие относительно малые гидравлические сопротивления систем отопления, подключены к магистралям распределительных теплосетей, что при отсутствии дополнительных сопротивлений приводит к значительному завышению циркуляции теплоносителя через них и к гидравлической раз-регулировке тепловой сети в целом.

Подключение потребителей осуществляется по зависимой схеме. Потребители тепловой энергии присоединяются посредством распределительных сетей непосредственно к магистральному теплопроводу. Для обеспечения работы внутридомовых сетей потребителей избыточный напор теплоносителя гасится шайбами

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

В Приамурском городском поселении практически отсутствуют приборы учета потребления тепловой энергии.

Установка приборов учета тепловой энергии позволит перейти на расчет с потребителями по фактическим показателям потребления, что будет способствовать более экономному использованию тепловой энергии.

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

На предприятии организована круглосуточная диспетчерская служба, которая координирует работу котельной и тепловых сетей. Средства телемеханики на Предприятии не установлены. Координация осуществляется по телефонной связи. Диспетчерская служба и система автоматики отпуска тепла справляются с поставленными задачами.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

В системе теплоснабжения центральные тепловые пункты и насосные станции отсутствуют.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Для предотвращения превышения давления в системе теплоснабжения используются предохранительно-сбросные клапаны, установленные на трубопроводах в зданиях котельных. При возникновении превышения расчетного давления в сети, клапаны сбрасывают теплоноситель на грунт, а также с помощью установки дроссельных шайб.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Согласно исходным данным, в настоящее время бесхозяйные тепловые сети в Приамурском городском поселении отсутствуют.

В случае обнаружения бесхозяйных тепловых сетей решение по выбору организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей, регламентировано статьей 15, пункт 6 Федерального закона "О теплоснабжении" от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

В случае выявления тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей.

Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Данные энергетических характеристик тепловых сетей отсутствуют.

Зоны действия источников тепловой энергии

На рисунках ниже представлены зоны действия источников тепловой энергии:

Зона действия котельной Приамурская

Зона действия котельной с.им.Тельмана

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, вентиляции и ГВС для составляет минус -31°С.

Средняя температура отопительного сезона составляет -12,32°С. Продолжительность отопительного сезона – 204 суток.

В таблице ниже представлены значения потребления тепловой энергии в соответствии с договорами, заключенными с потребителями в Приамурском ГП.

Значения договорных тепловых нагрузок потребителей котельная Приамурская

| № п/п | Адрес | Тип потребителя | Нагрузка отопление, Гкал/ч | Нагрузка ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амурская 1 тех.паспорт | население | 0,047 |  |
| 2 | Амурская 3 тех.паспорт | население | 0,062 |  |
| 3 | Амурская 6 тех.паспорт (ПУ) | население | 0,119 |  |
| 4 | Амурская 7 тех.паспорт | население | 0,134 |  |
| 5 | Амурская 8 тех.паспорт (ПУ) | население | 0,115 |  |
| 6 | Амурская 10 | население | 0,115 |  |
| 7 | Амурская 12 тех.паспорт | население | 0,115 |  |
| 8 | Амурская 12а по ПУ | население | 0,113 |  |
| 9 | Амурская 12б по ПУ | население | 0,084 |  |
| 10 | Дзержинского 1 тех.паспорт (занимает доп.площадь- ИП Михеев маг. "Семейный") | население | 0,069 |  |
| 11 | Дзержинского 2 тех.паспорт по ПУ | население | 0,264 |  |
| 12 | Дзержинского 3 (ООО "Планета", Трофимова маг., "Светлана", ИП Пак "мясная лавка") | население | 0,078 |  |
| 13 | Дзержинского 5 (ИП Ломовцев (магазин)) | население | 0,075 |  |
| 14 | Дзержинского 9 тех.паспорт (ИП Кузнецова маг. "Фатима") | население | 0,068 |  |
| 15 | Молодежная 3 по ПУ | население | 0,236 |  |
| 16 | Молодежная 5 тех.паспорт по ПУ | население | 0,084 |  |
| 17 | Молодежная 7 тех.паспорт по ПУ | население | 0,084 |  |
| 18 | Островского 1 | население | 0,011 |  |
| 19 | Островского 4 | население | 0,019 |  |
| 20 | Островского 6 | население | 0,020 |  |
| 21 | Островского 7 | население | 0,026 |  |
| 22 | Островского 8 (кв 2) | население | 0,011 |  |
| 23 | Островского 10 | население | 0,020 |  |
| 24 | Островского 11 | население | 0,009 |  |
| 25 | Островского 12а | население | 0,066 |  |
| 26 | Островского 12 | население | 0,000 |  |
| 27 | Островского 13 | население | 0,010 |  |
| 28 | Островского 15 | население | 0,011 |  |
| 29 | Островского 16 | население | 0,122 |  |
| 30 | Островского 19 | население | 0,017 |  |
| 31 | Вокзальная 19 по ПУ | население | 0,260 |  |
| 32 | Вокзальная 21 | население | 0,069 |  |
| 33 | Вокзальная 22 (тех.паспорт) (ООО "Пластик-ДВ") по ПУ | население | 0,217 |  |
| 34 | Вокзальная 23 | население | 0,067 |  |
| 35 | Вокзальная 24 (ООО ТД Константа ДВ , ИП Жилин маг. Кристина) по ПУ | население | 0,250 |  |
| 36 | Вокзальная 24а тех.паспорт по ПУ | население | 0,255 |  |
| 37 | Вокзальная 26 тех.паспорт по ПУ | население | 0,111 |  |
| 38 | Вокзальная 26а тех.паспорт по ПУ | население | 0,109 |  |
| 39 | Вокзальная 27 тех.паспорт | население | 0,063 |  |
| 40 | Вокзальная 28 тех.паспорт по ПУ | население | 0,203 |  |
| 41 | Вокзальная 29 тех.паспорт | население | 0,047 |  |
| 42 | Вокзальная 30 тех.паспорт по ПУ | население | 0,202 |  |
| 43 | Вокзальная 31 тех.паспорт | население | 0,074 |  |
| 44 | Вокзальная 33 тех.паспорт | население | 0,086 |  |
| 45 | Вокзальная 34 нов | население | 0,000 |  |
| 46 | Вокзальная 36 (ПУ) (ООО УК Империя) по ПУ | население | 0,319 |  |
| 47 | Администрация МО ул. Островского, 14 | Бюджетные потребители | 0,035 |  |
| 48 | Гараж администрации МО ул. Островского, 18 б | Бюджетные потребители | 0,012 |  |
| 49 | Отдел МВД по Смидовичскому району ул. Островского, 16 | Бюджетные потребители | 0,015 |  |
| 50 | ОГБУ Ветстанция ул. Островского, 16 | Бюджетные потребители | 0,002 |  |
| 51 | УФСП ул.Островского 16 Ком.36,34/2,35/2 | Бюджетные потребители | 0,005 |  |
| 52 | ОГБУ (Многофункциональный центр) ул.Островского 16 Ком.33,34/2,35/2 | Бюджетные потребители | 0,003 |  |
| 53 | Гараж больницы | Бюджетные потребители | 0,014 |  |
| 54 | Амбулатория пристройка ул. Островского, 17 | Бюджетные потребители | 0,054 |  |
| 55 | Амбулатория старое здание ул. Островского, 17 | Бюджетные потребители | 0,025 |  |
| 56 | МБОУДОД "Дом Детского Творчества" ул. Дзержинского, 8 | Бюджетные потребители | 0,016 |  |
| 57 | МКУ "Центр культуры и досуга" ул. Дзержинского, 4 | Бюджетные потребители | 0,075 |  |
| 58 | МБОУ "СОШ №18" (основное строение) ул. Вокзальная, 25 (ПУ) | Бюджетные потребители | 0,104 |  |
| 59 | МБОУ "СОШ №18" (пристройка) ул. Вокзальная, 25 (ПУ) | Бюджетные потребители | 0,083 |  |
| 60 | Мастерские школы ул. Вокзальная, 25 | Бюджетные потребители | 0,049 |  |
| 61 | МБДОУ "Детский сад №2" ул. Вокзальная, 32 (ПУ) | Бюджетные потребители | 0,105 |  |
| 62 | ОГКУ "Центр ГОЧС и ПБ" депо ул. Амурская, 9 (ПУ) | Бюджетные потребители | 0,015 |  |
| 63 | ОГКУ "Центр ГОЧС и ПБ" бытовые ул. Амурская, 9 (ПУ) | Бюджетные потребители | 0,010 |  |
| 64 | ИП Михеев маг. "Семейный" дог № 4 в жил.доме ул. Дзержинского, 1 | Прочие | 0,004 |  |
| 65 | ООО "Планета", Трофимова магазин дог.№ 10 в жил.доме ул. Дзержинского, 3 | Прочие | 0,004 |  |
| 66 | маг.Светлана Ганбаров Э в жил.доме ул. Дзержинского, 3 | Прочие | 0,005 |  |
| 67 | ИП Пак Р.В. (мясная лавка) в жил.доме ул. Дзержинского, 3 | Прочие | 0,001 |  |
| 68 | ИП Ломовцев (магазин) - догов № 19 в жил доме ул. Дзержинского, 5 | Прочие | 0,000 |  |
| 69 | ОАО "Ростелеком" ул. Дзержинского, 6 | Прочие | 0,031 |  |
| 70 | ИП Кузнецова маг. "Фатима" в жил.доме ул. Дзержинского, 9 | Прочие | 0,004 |  |
| 71 | Сберкасса ул. Островского, 14 | Прочие | 0,002 |  |
| 72 | ИП Фараджов спорт ул. Островского, 16 | Прочие | 0,015 |  |
| 73 | Бироблгаз ул. Островского, 16 | Прочие | 0,006 |  |
| 74 | ФГУП "Почта России" ул. Островского, 16 | Прочие | 0,008 |  |
| 75 | ИП Алфёрова А.С., Парикм дог № 3 ул. Островского, 16 | Прочие | 0,002 |  |
| 76 | ОАО "ДЭК" отделение энергосбыта ул. Островского, 16 | Прочие | 0,002 |  |
| 77 | ООО "Омега" маг. Аленка дог. № 15 ул. Островского, 21 | Прочие | 0,003 |  |
| 78 | ООО "Пластик-ДВ" ул. Вокзальная, 22 | Прочие | 0,066 |  |
| 79 | ООО ТД Константа ДВ (ранее был маг Севиль) дог. № 2 ул. Вокзальная, 24 | Прочие | 0,003 |  |
| 80 | ИП Жилина, магазин "Кристина" дог № 14 ул. Вокзальная, 24 | Прочие | 0,003 |  |
| 81 | маг.цветы ул.Вокзальная, 30а | Прочие | 0,001 |  |
| 82 | Маг. "Сантехника" ИП. Шульгин В.Г. ул.Вокзальная, 30а | Прочие | 0,003 |  |
| 83 | ООО УК Империя ул. Вокзальная, д. 36 (ТСЖ) | Прочие | 0,000 |  |
| 84 | Администрация ЖКХ (ООО "Источник ДВ) ул. Островского, 16а | Прочие | 0,028 |  |
| 85 | Быт. помещ, диспетчерская ЖКХ (УК Стройразвитие) ул. Островского, 16а | Прочие | 0,015 |  |

Значения договорных тепловых нагрузок потребителей котельной с.им.Тельмана

| № п/п | Адрес | Тип потребителя | Нагрузка отопление, Гкал/ч | Нагрузка ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Театральная 1 (отапл кв 1,2,3) | Население | 0,019 | - |
| 2 | Театральная 3 | Население | 0,062 | - |
| 3 | Театральная 4 | Население | 0,009 | - |
| 4 | Театральная 5 (кв 2,3) (занимает ИП Наумова В.И кв.3-расчет отдельно) | Население | 0,015 | - |
| 5 | Театральная 7(кв 1) | Население | 0,006 | - |
| 6 | Театральная 8 | Население | 0,005 | - |
| 7 | Театральная 12 | Население | 0,009 | - |
| 8 | Театральная 13(кв 1) | Население | 0,007 | - |
| 9 | Театральная 15 (кв 2,3) (ИП Пушкарева К.И занимает кв.3-расчет отдельно) | Население | 0,012 | - |
| 10 | Театральная 17 (кв 1) | Население | 0,011 | - |
| 11 | Театральная 22 | Население | 0,013 | - |
| 12 | Театральная 37 | Население | 0,005 | - |
| 13 | Театральная 38 (кв 2) | Население | 0,010 | - |
| 14 | Театральная 45 (Раева Г.М.) | Население | 0,000 | - |
| 15 | Театральная 10 | Население | 0,003 | - |
| 16 | Школьная 1а | Население | 0,090 | - |
| 17 | Школьная 2а тех.паспорт (ФАП, библиотека) | Население | 0,089 | - |
| 18 | Школьная 4а | Население | 0,090 | - |
| 19 | Школьная 11а | Население | 0,010 | - |
| 20 | Кирова 1 | Население | 0,004 | - |
| 21 | Кирова 8а | Население | 0,004 | - |
| 22 | Кирова 12 | Население | 0,007 | - |
| 23 | Кирова 14 | Население | 0,008 | - |
| 24 | Набережная 11а | Население | 0,009 | - |
| 26 | Фельдшерский пункт- в жил.доме ул. Школьная, 2а | Бюджетные потребители | 0,004 | - |
| 27 | МКУ "Центр Культуры и Досуга" библиотека в жил.доме - дог.№ 12 ул. Школьная, 2а | Бюджетные потребители | 0,004 | - |
| 28 | Школа (Школьная 9) ул. Школьная, 9 (ПУ) | Бюджетные потребители | 0,045 | - |
| 29 | Детский сад (Школьная 9) ул. Школьная, 9 (ПУ) | Бюджетные потребители | 0,044 | - |
| 31 | Баня МО "Приамурское ГП" в договоре с администрацией Набережная 40 | Прочие | 0,004 | - |
| 32 | Фомина Л.И. (магазин) был Бойченко ул. Набережная, 11 (магазин) | Прочие | 0,000 | - |
| 33 | ООО " Омега" маг-н Фараджов дог № 22 ул. Школьная, 7 | Прочие | 0,004 | - |
| 34 | ОАО Хабречпорт диспетчерская | Прочие | 0,001 | - |
| 35 | ФГУП "Почта России" ул. Школьная, 10 | Прочие | 0,004 | - |
| 36 | ИП Пушкарева К.И Театральная,15 кв.3 в жил доме отопл. Бани | Прочие | 0,001 | - |
| 37 | ИП Наумова В.И Театральная,5 кв.3 дог № 17 в жил доме отопл. Бани | Прочие | 0,001 | - |

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.

В таблице ниже представлены расчетные тепловые нагрузки потребителей относительно каждого источника тепловой энергии.

Значения расчетных тепловых нагрузок источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Нагрузка Отопления | Нагрузка ГВС | Нагрузка Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 1 | Котельная Приамурская | 2,73 | 0 | 2,73 |
| 2 | Котельная с.им.Тельмана | 0,316 | 0 | 0,316 |
| ИТОГО |  | 3,046 | 0 | 3,046 |

Всего суммарная нагрузка потребителей Приамурского ГП по данным ТСО составляет порядка 6 Гкал/ч.

На долю отопительной нагрузки приходится 100 % всей нагрузки.

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников на территории Приамурского городского поселения не зафиксировано.

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за 2023 гг. представлены в таблице ниже.

Значения потребления тепловой энергии

| Котельная | Ед. | Отопительный период | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | измерения |  |  |
| пгт. Приамурское ГП |  |  |  |
| Котельная Приамурская |  |  |  |
| Всего | Гкал | 8626,101 | 8626,101 |
| отопление, вентиляция | Гкал | 8626,101 | 8626,101 |
| ГВС | Гкал | 0 | 0 |
| Котельная с.им.Тельмана |  |  |  |
| Всего | Гкал | 985,458 | 985,458 |
| отопление, вентиляция | Гкал | 985,458 | 985,458 |
| ГВС | Гкал | 0 | 0 |

Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В соответствии с «Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306) (в редакции постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 г. № 258)», которые определяют порядок установления нормативов потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление), нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:

- в отношении горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая);

- в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем;

В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, применяются показатели, установленные техническими и иными требованиями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг используются следующие показатели:

в отношении горячего водоснабжения:

- в жилых помещениях - куб. метр на 1 человека;

- на общедомовые нужды - куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;

в отношении отопления:

- в жилых помещениях - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома;

- на общедомовые нужды - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме.

Нормативы потребления коммунальных услуг определяются с применением метода аналогов либо расчетного метода с использованием формул согласно приложению, к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.

Нормативы потребления коммунальных услуг и нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, применяемые для расчета размера платы за потребленные услуги при отсутствии приборов учета (Приказ ДСиЖКХ Правительства ЕАО 11/22 от 08 февраля 2022 Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, применяемые для расчета размера платы за потребленные услуги при отсутствии приборов учета). Значение нормативного потребления тепловой энергии потребителями приведено в таблице ниже.

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению

| Категория многоквартирного (жилого) дома / этажность | Норматив отопления (Гкал/кв. м общей площади жилого и нежилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Муниципальное образование "Смидовичский муниципальный район" многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |  |
| 1 | 0,052 | 0,052 | 0,055 |
| 2 | 0,053 | 0,053 | 0,054 |
| 3-4 | 0,033 | 0,031 | - |
| 5-9 | 0,029 | 0,029 | - |
| многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |  |
| 2 | 0,017 | - | - |
| 3 | 0,015 | 0,024 | - |
| 4-5 | 0,013 | - | - |

Описание сравнения величин договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Сравнение договорных и расчетных нагрузок представлено в таблицах ниже.

Сравнение договорных и расчетных нагрузок

| Источник | Присоединенная тепловая нагрузка | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Соответствие договорной и расчетной тепловых нагрузок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гкал/ч | % |
| Источник Котельная Приамурская | Всего | 5,4 | 2,73 | 2,67 | 50,56 |
|  | Отопление, вентиляция | 5,4 | 2,73 | 2,67 | 50,56 |
|  | ГВС | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 100% |

Сравнение договорных и расчетных нагрузок

| Источник | Присоединенная тепловая нагрузка | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Соответствие договорной и расчетной тепловых нагрузок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гкал/ч | % |
| Источник Котельная с.им.Тельмана | Всего | 0,600 | 0,32 | 0,284 | 52,68% |
|  | Отопление, вентиляция | 0,600 | 0,316 | 0,284 | 52,68% |
|  | ГВС | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 100% |

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения — по каждой системе теплоснабжения

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

1) Установленная мощность источника тепловой энергии — сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

2) Располагаемая мощность источника тепловой энергии — величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

3) Мощность источника тепловой энергии нетто — величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки представлены в таблицах ниже.

Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в горячей воде в зоне действия источников Приамурского ГП (фактическая)

| Наименование показателей | Ед. измерения | Приамурское ГП |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная с.им.Тельмана | Котельная Приамурская |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 3,75 | 9 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 3,75 | 8,98 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,287 | 0,845 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,464 | 8,136 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,395 | 0,924 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,316 | 2,732 |
| Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,572828 | 4,480005 |
| Доля резерва | % | 74,28% | 55,07% |

Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в горячей воде в зоне действия источников Приамурского ГП (по договорам)

| Наименование показателей | Ед. измерения | Приамурское ГП |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная с.им.Тельмана | Котельная Приамурская |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 3,75 | 9 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 3,75 | 8,98 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,287 | 0,845 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,464 | 8,136 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,395 | 0,924 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,6 | 5,4 |
| Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,864 | 2,736 |
| Доля резерва | % | 82,68% | 33,63% |

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения — по каждой системе теплоснабжения

Целью составления балансов установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки является определение резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии.

Сведения по полученным резервам дефицитам тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Сведения по полученным резервам дефицитам тепловой мощности источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Приамурская | 4,480005 |
| 2 | Котельная с.им.Тельмана | 2,572828 |

Как видно из таблицы выше, все источники тепловой энергии на территории Приамурского городского поселения имеют резерв тепловой мощности. Графически данная информация представлена на рисунке ниже.

Резервы тепловой мощности «нетто» источников централизованного теплоснабжения на территории Приамурского городского поселения

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:

•	определение диаметров трубопроводов;

•	определение падения давления-напора;

•	определение действующих напоров в различных точках сети;

•	определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.

При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.

При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним определяется напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы.

•	Давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах.

•	Давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления.

•	Давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод. ст.).

•	Давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод. ст.).

•	Давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя.

•	Располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя.

•	В летний период давление в подающей и обратной магистралях принимают больше статического давления в системе ГВС.

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю.

При разработке электронной модели системы теплоснабжения использован программный расчетный комплекс Zulu Thermo.

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития системы теплоснабжения.

Пакет Zulu Thermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Гидравлический расчет выполнен на электронной модели системы теплоснабжения в Zulu Thermo.

Гидравлические режимы источников тепловой энергии представлены в разделе 1.3.6.

Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

Одной из причин возникновения дефицита тепловой мощности на котельных является ограничение установленной тепловой мощности, а именно большой износ котельного оборудования и низкий фактический КПД работы котлоагрегатов. Локальные дефициты тепловой мощности на котельных приводят к ухудшению качества теплоснабжения потребителей при расчетных температурах наружного воздуха (и близких к ним).

Также дефицит тепловой мощности возникает вследствие 2-х совокупных факторов: не верно подобранных мощностей котельных и отсутствию информации о развитии территорий и строительства перспективных объектов вблизи источников тепловой энергии.

Дефицит тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения на территории Приамурского городского поселения отсутствует.

Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии показаны в пунктах 1.6.1 и 1.6.2. Расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности схемой не предполагается.

Балансы теплоносителя

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воды соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать технологические потери и затраты сетевой воды в тепловых сетях и затраты сетевой воды на горячее водоснабжение у конечных потребителей.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Для компенсации этих расчетных технологических затрат сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов.

Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды (GM) при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром (Dy) не должен превышать значений, приведенных в Таблице 3 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть нижеуказанных расходов.

В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды (G3, м3/ч) составляет:

G3 = 0,0025 VTC + GM,

где Gm - расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой.

Vtc - объем воды в системах теплоснабжения, м3.

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт - при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки - для отдельных сетей горячего водоснабжения.

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей отсутствуют. Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть приведены в таблице ниже.

Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок

| Показатель | Ед.изм. | Котельная Приамурская | Котельная с.им.Тельмана |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 214,00 | 58,96 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0 | 0 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,53 | 0,15 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 50,00 | 15,00 |
| Итого подпитка подготовленной водой | м3/ч | 50,53 | 15,15 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 4,28 | 1,18 |

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

На территории Приамурского городского поселения функционируют 2 источника тепловой энергии.

В таблице ниже представлены сведения количестве используемого топлива на котельных за 2023 гг.

Вид и количество используемого топлива на котельных за 2023 гг.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Котельная Приамурская | Котельная с.им.Тельмана |
| --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 12740,28 | 3006,318 |
| Затрачено натурального топлива, | тонн | 8027,9 | 1150,5 |

*предоставлены данные за 4-ый квартал 2023 г.

Основным видом топлива на котельных в Приамурском ГП является уголь 2 БР Бородинский теплотворной способностью -  3800 ккал/кг.

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервным топливом на источниках Приамурского ГП является бурый уголь.

Аварийное топливо на всех котельных на территории Приамурского городского поселения не предусмотрено.

Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Описание особенностей характеристик видов топлива отсутствует.

Описание использования местных видов топлива

На всех котельных Приамурского городского поселения использование местных видов топлива не предусмотрено.

Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, — вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На территории Приамурского городского поселения основным видом топлива, используемого на котельных для выработки тепловой энергии, является бурый уголь 2 БР Бородинский теплотворной способностью -  3800 ккал/кг.

Описание преобладающего в городе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в муниципальном образовании

По совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся на территории Приамурского городского поселения преобладающем видом топлива, является уголь.

Описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального образования

Приоритетным направлением развития топливного баланса Приамурского городского поселения является поддержание существующей системы в надлежащем состоянии.

Надежность теплоснабжения

Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения

Настоящая методика по анализу показателей, используемых для оценки надёжности систем теплоснабжения, разработана в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №34, ст. 4734).

Надёжность системы теплоснабжения обеспечивается надёжной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Показатели надёжности системы теплоснабжения:

а) показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии (Kэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

Kэ=1,0 – при наличии резервного электроснабжения;

Kэ=0,6 – при отсутствии резервного электроснабжения;

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

, (1)

где , - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;

, (2)

где Qi, Qn - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;

tч – количество часов отопительного периода за предшествующие 12 месяцев.

n – количество источников тепловой энергии.

б) показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

Кв = 1,0 – при наличии резервного водоснабжения;

Кв = 0,6 – при отсутствии резервного водоснабжения;

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

, (3)

где , - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии.

в) показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

Кт = 1,0 – при наличии резервного топливоснабжения;

Кт = 0,5 – при отсутствии резервного топливоснабжения;

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

, (4)

где , - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии.

г) показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

Кб = 1,0 – полная обеспеченность;

Кб = 0,8 – не обеспечена в размере 10% и менее;

Кб = 0,5 – не обеспечена в размере более 10%.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

, (5)

где , - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии.

д) показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:

, (6)

где - протяжённость тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

- протяжённость ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации.

е) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк.тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

[1/(км*год)], (7)

где nотк – количество отказов за предыдущий год;

S – протяжённость тепловой сети (в двухтрубном исчислении) данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк.тс) определяется показатель надёжности тепловых сетей (Котк.тс):

до 0,2 включительно - Котк.тс = 1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно - Котк.тс = 0,8;

от 0,6 до 1,2 включительно - Котк.тс = 0,6;

свыше 1,2 - Котк.тс = 0,5.

ж) показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

[%], (8)

где Qоткл – недоотпуск тепла;

Qфакт – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надёжности (Кнед):

до 0,1% включительно - Кнед = 1,0;

от 0,1% до 0,3% включительно - Кнед = 0,8;

от 0,3% до 0,5% включительно - Кнед = 0,6;

от 0,5% до 1,0% включительно - Кнед = 0,5;

свыше 1,0% - Кнед = 0,2.

Критерии оценки надежности и коэффициент надежности систем теплоснабжения Приамурского ГП приведены в таблице ниже.

Критерии оценки надежности и коэффициент надежности систем теплоснабжения Приамурское ГП

| Наименование показателя | Обозначение | Котельная Центральная | Котельная База |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель надежности электроснабжения котельной | Kэ | 0,6 | 0,6 |
| Показатель надежности водоснабжения котельной | Kв | 0,6 | 0,6 |
| Показатель надежности топливоснабжения котельной | Kт | 0,5 | 0,5 |
| Показатель соответствия тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам | Kб | 1,0 | 1,0 |
| Показатель технического состояния тепловых сетей | Kс | 0,5 | 0,5 |
| Показатель интенсивности отказов тепловых сетей | Kотк.тс | 1,0 | 1,0 |
| Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла | Kнед | 1,0 | 1,0 |
| Общий показатель надёжности | Кнад | 0,81 | 0,81 |

Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Аварией на тепловых сетях считается ситуация, при которой при отказе элементов системы, сетей и источников теплоснабжения прекращается подача тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов.

Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам приводят повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов, задвижек, наружная коррозия. Данные по отказам участков тепловых сетей представлены в разделе 1.3.9.

Частота отключений потребителей

Согласно данным по отказам участков тепловых сетей. представлены в разделе 1.3.9.

Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, не превышает нормативные сроки ликвидации повреждений на тепловых сетях.

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Схемы тепловых сетей представлены в разделе 1.3, а также в электронной модели системы теплоснабжения.

Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

Аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, за отчетный период не происходило.

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Аварийных ситуаций при теплоснабжении за отчетный период не происходило.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Описание результатов хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями»

Регулируемыми организациями информация раскрывается путем:

а)	опубликования в печатных средствах массовой информации, в которых в соответствии с законами субъектов Российской Федерации публикуются официальные материалы органов государственной власти, и (или) в печатных изданиях, в которых публикуются акты органов местного самоуправления, распространяемых в субъектах Российской Федерации и (или) муниципальных образованиях, на территории которых регулируемые организации осуществляют свою деятельность (далее - официальные печатные издания);

б)	опубликования на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) регулируемой организации, и (или) на официальном сайте в сети Интернет органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органа местного самоуправления), уполномоченного осуществлять контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации, и (или) на ином официальном сайте в сети Интернет, определяемом Правительством Российской Федерации;

в)	предоставления информации на основании письменных запросов потребителей товаров и услуг регулируемых организаций.

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 570 от 5 июля 2013 г., размещается регулируемой организацией на выбранных ею сайтах в сети Интернет из числа указанных в подпункте "б" должна быть доступна в течение 5 лет.

Регулируемые организации обязаны сообщать по запросу потребителей адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим документом.

В официальных печатных изданиях (со ссылкой на адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме) подлежит опубликованию информация, указанная в пунктах 12, 16, 18, 23, 27, 29, 34, 38, 40, 45, 49, 51, 56 и 59 Постановления Правительства РФ № 570 от 5 июля 2013 г.

На территориях, на которых отсутствует доступ к сети Интернет, информация раскрывается путем ее опубликования в официальных печатных изданиях в полном объеме, а также путем предоставления информации на основании письменных запросов потребителей.

Регулируемые организации в течение 5 рабочих дней со дня опубликования информации в официальных печатных изданиях (размещения на сайте в сети Интернет) в соответствии с настоящим документом сообщают в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления), уполномоченный осуществлять контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации, о раскрытии соответствующей информации с указанием официального печатного издания и (или) адреса сайта в сети Интернет, которые используются для размещения этой информации.

В случае раскрытия информации на официальном сайте в сети Интернет органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органа местного самоуправления), уполномоченного осуществлять контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации, сообщение о раскрытии соответствующей информации в этот орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) орган местного самоуправления не направляется.

Перечень информации, подлежащей раскрытию в соответствии с настоящим документом, является исчерпывающим.

Одновременно с указанной в пункте Постановления № 570 информацией о расходах на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств и расходах на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса, на сайте в сети Интернет публикуется информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по каждой из указанных статьей расходов.

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением № 570, предоставляется регулируемой организацией потребителю на основании письменного запроса о предоставлении информации.

Предоставление информации осуществляется в письменной форме посредством направления в адрес потребителя почтового отправления либо выдачи лично потребителю по месту нахождения регулируемой организации.

Регулируемые организации ведут учет письменных запросов потребителей, а также хранят копии ответов на такие запросы в течение 5 лет.

Потребитель в письменном запросе о предоставлении информации указывает регулируемую организацию, в которую направляет указанный запрос, а также свою фамилию, имя, отчество (наименование юридического лица), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагает суть заявления, подписывает запрос и проставляет дату, а также указывает способ получения запрашиваемой информации (посредством почтового отправления или выдачи лично потребителю).

Поступивший в адрес регулируемой организации письменный запрос о предоставлении информации подлежит регистрации в день его поступления в регулируемую организацию с присвоением ему регистрационного номера и проставлением штампа соответствующей организации. Регулируемая организация не позднее 20 календарных дней со дня поступления запроса направляет раскрываемую в соответствии с настоящим документом информацию в адрес потребителя согласно избранному потребителем способу получения информации.

Согласно Постановлению Правительства РФ № 570 от 5 июля 2013 г., «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

а)	о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

б)	об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

в)	об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

г)	об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

д)	о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

е)	об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

ж)	о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

з)	о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения

и)	о регулируемой организации (общая информация)

Технико-экономические показатели работы каждой теплоснабжающей организации

Технико-экономические показатели ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» за 2022 год в целом для всей теплоснабжающей организации представлены в таблице ниже.

Технико-экономические показатели ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс»» для котельных п. Приамурское ГП

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Централизованная система теплоснабжения:- п. Приамурское ГП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Информация |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х | 31.03.2023 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 56973,07 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 80454,18 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 49268,37 |
| 3.2.1 | уголь бурый | х | х |
|  | общая стоимость |  | 49268,37 |
| 3.2.1.1 | объем | тонны | 7726,89 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 5,356336 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 7880,55 |
| 3.2.1.4 | способ приобретения | х | Торги/аукционы |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 4407,155 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 6,703457 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 657,445 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 1363,896 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 9351,925 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 2221,115 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 6996,422 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 1253,744 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 0 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 1370,684 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 739,9882 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 334,5941 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 273,1992 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 0 |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 3207,683 |
| 3.15.1 | списание дебиторской задолженности | тыс. руб. | 820,9851 |
| 3.15.2 | налог на УСН | тыс. руб. | 552,166 |
| 3.15.3 | услуги банка | тыс. руб. | 134,6343 |
| 3.15.4 | прочие внереализационные расходы (комиссия за прием платежей от населения, госпошлина, штрафы, пени, неустойки, представительские расходы) | тыс. руб. | 1694,138 |
| 3.15.5 | расходы на социальные нужды | тыс. руб. | 5,76 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -23481,1 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0 |
| 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0 |
| 6.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0 |
| 6.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0 |
| 6.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0 |
| 6.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=39c15725-ee5d-42fe-b2f9-3599259357ae |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 12,75 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 2,439839 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 20,39033 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал |  |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 12,12112 |
| 11.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 6,884312 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 6,884312 |
| 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 5,236807 |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 6,02E+08 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 6,869481 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 4,023116 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 28,15975 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 10,6756 |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 202,77 |
| 16.1 | Котельная №1, п. Приамурский | кг у. т./Гкал | 205,4 |
| 16.2 | Котельная №3, с. им. Тельмана | кг у. т./Гкал | 192,31 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 202,77 |
| 17.1 | Котельная №1, п. Приамурский | кг усл. топл./Гкал | 205,4 |
| 17.2 | Котельная №3, с. им. Тельмана | кг усл. топл./Гкал | 192,31 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 0,230356 |
| 18.1 | Котельная №1, п. Приамурский | кг усл. топл./Гкал | 0,235354 |
| 18.2 | Котельная №3, с. им. Тельмана | кг усл. топл./Гкал | 0,208906 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,032243 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 1,354165 |

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

В границах Приамурского городского поселения деятельность в сфере теплоснабжения осуществляют.

Сведения об утвержденных тарифах, устанавливаемых Комитетом по тарифам и ценовой политике Еврейской автономной области на тепловую энергию (мощность), поставляемую ГП ЕАО «ОБЛЭНЕРГОРЕМОНТ ПЛЮС», представлены в таблице ниже.

Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ГП ЕАО «ОБЛЭНЕРГОРЕМОНТ ПЛЮС»

| Период действия тарифа | Тариф на тепловую |  |
| --- | --- | --- |
|  | энергию, руб./Гкал (с НДС) | № постановления |
| 01.07.2022-31.12.2022 | 4226,12 | №33/9-П от 17.11.2022№32/5-П от 26.11.2021 |
| 01.12.2022-31.12.2023 | 5823,32 | №34/10-П от 18.11.2022 |
| 11.10.23-31.12.2023 | 6640,49 | №22/8-П от 06.10.2023 |

Динамика изменения тарифа на тепловую энергию представлена на рисунке ниже.

Динамика тарифа на тепловую энергию ГП ЕАО «ОБЛЭНЕРГОРЕМОНТ ПЛЮС»

Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент актуализации схемы теплоснабжения

Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:

•	на топливо;

•	на покупаемую электрическую и тепловую энергию;

•	на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

•	на сырье и материалы;

•	на ремонт основных средств;

•	на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

•	на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

•	прочие расходы.

Структура тарифов ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» представлена в разделе 1.10.

Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности отсутствуют.

Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, отсутствует.

Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Ценовая зона теплоснабжения на территории поселения отсутствует.

Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовая зона теплоснабжения на территории поселения отсутствует.

.

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

В ходе анализа системы теплоснабжения выявлены следующие основные технические и технологические проблемы:

- отсутствие приборов учёта у потребителей тепловой энергии;

- износ тепловых сетей – 50-80%.

Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального образования (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Наиболее существенные проблемы эксплуатации систем теплоснабжения в муниципальном образовании:

•	низкий КПД устаревшего оборудования котельных;

•	большие потери теплоэнергии при транспортировке;

•	перерасход топливно-энергетических ресурсов;

Описание существующих проблем развития системы теплоснабжения

Большая часть инженерной инфраструктуры создавалась как ведомственная локальная система. Зачастую при строительстве объектов не проводились проектно-изыскательские работы, не учитывалась экономическая целесообразность строительства объектов и ресурсоемкость при их эксплуатации. Вопросы текущего периода решались без учета перспективы развития поселений. В результате, сформировавшиеся инженерные системы коммунального комплекса имеют ненормативные показатели по ресурсопотреблению, энергопотерям, повышенные затраты на ремонты и текущее обслуживание, что в свою очередь, влечет за собой, рост стоимости услуг теплоснабжения.

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения не выявлено.

Нарушений в поставке топлива за 2023 гг. не выявлено.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Сведений о предписаниях надзорных органов по устранению нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, не выявлено.

Экологическая безопасность

Электронная карта территории с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения

Электронная карта территории муниципального образования с размещением на ней объектов теплоснабжения реализована на базе ПРК: УПРЗА «Эколог».

Внешний вид карты, используемой для проведения расчетов в части обеспечения экологической безопасности теплоснабжения, представлен на рисунке ниже.

Карта размещения объектов на территории муниципального образования

Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Оценка уровня загрязнения атмосферы выражается через концентрацию примеси путем сравнения ее с гигиеническими нормативами. Наиболее распространенными в настоящее время критериями оценки качества природных сред - атмосферного воздуха и вод суши - являются предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в названных средах. Нормативы ПДК различных веществ, утвержденные Минздравом России, едины для всего государства. В России установлены ПДК для более 600 различных атмосферных примесей (СанПиН 1.2.3685-21).

На территории муниципального образования отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха. В соответствии с временными рекомендациями Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на период 2024-2028 гг. возможно использование в качестве оценочного уровня фонового загрязнения значения согласно таблиц ниже.

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ, мкг/куб.м., в населенных пунктах с различным числом жителей

| Численность населения, тыс. чел. | ВВ | SO2 | NO2 | NO | CO, мг/куб.м. | Формальдегид | H2S | БПЕ, нг/куб.м. | БПА, нг/куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 50 до 100 (вкл.) | 261 | 15 | 63 | 45 | 1,9 | 19 | 2 | 0,9 | 7,0 |
| От 10 до 50 (вкл) | 250 | 17 | 58 | 36 | 1,8 | 21 | 3 | 0,9 | 6,6 |
| 10 и менее | 192 | 20 | 43 | 27 | 1,2 | 21 | 2 | 0,75 | 3,3 |

Значения фоновых долгопериодных средних концентраций загрязняющих веществ, мкг/куб.м., в населенных пунктах с различным числом жителей

| Численность населения, тыс. чел. | ВВ | SO2 | NO2 | NO | CO, мг/куб.м. | Формальдегид | H2S | БПЕ, нг/куб.м. | БПА, нг/куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 50 до 100 (вкл.) | 95 | 5 | 28 | 18 | 0,9 | 7 | 1 | 0,4 | 2,6 |
| От 10 до 50 (вкл) | 94 | 6 | 25 | 13 | 0,9 | 8 | 1 | 0,4 | 3,0 |
| 10 и менее | 70 | 9 | 21 | 12 | 0,7 | 8 | 1 | 0,4 | 1,3 |

С учетом численности населения муниципального образования менее 10 тыс. чел. в качестве фоновых концентраций загрязняющих веществ принимаются соответствующие значения таблиц. В отношении показателя загрязнения бенз(а)пиреном принимаются значения, соответствующие столбцу БПА, в соответствии с территориальным расположением муниципального образования в Азиатской части России.

Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении в соответствии с частью 8 главы 1 требований к схемам

На котельных муниципального образования проектным и фактическим основным топливом является уголь преимущественно марки 2БР. Резервным топливом также является преимущественно уголь марки 2БР.

Сводная информация о применяемом основном и резервном топливе, а также объемы его потребления приведены в таблице ниже.

Объемы затраченного топлива на котельных муниципального образования

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Основное топливо | Резервное топливо | Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход условного топлива, тыс. т.у.т. | Расход натурального топлива, тыс.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Приамурская | 2 БР Бородинский | 2 БР Бородинский | 12,740 | 3,737 | 8,027 |
| 2 | Котельная с.им.Тельмана | 2 БР Бородинский | 2 БР Бородинский | 3,006 | 0,62 | 1,151 |

Описание технических характеристик котлоагрегатов в соответствии с частью 2 главы 1 требований к схемам, с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов

Описание технических характеристик котлоагрегатов представлено в составе раздела 1.2 настоящего документа. Сведения о характеристиках дымовых труб и уходящих газов приведены в разрезе источников тепловой энергии и представлены в таблице ниже.

Устройства очистки продуктов сгорания на источниках тепловой энергии на территории муниципального образования отсутствуют.

Характеристики дымовых труб и уходящих газов в разрезе источников тепловой энергии муниципального образования

| № ист. | Наименование источника | Высота дымовой трубы (источника выбросов), м | Диаметр устья, м | Темп. уход. газов, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1, ДТ №1 | 25 | 0,8 | 200 |
| 2 | Котельная №1, ДТ №2 | 25 | 0,8 | 200 |
| 3 | Котельная №3 | 25 | 0,8 | 200 |

*Параметры дымовой трубы приняты оценочно по причине отсутствия сведений

Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы

Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках тепловой энергии муниципального образования сформировано на основании предоставленных данных об объемах выбросов, фактически потребленного топлива и режимов работы энергоисточников за базовый период настоящей схемы теплоснабжения. Результаты представлены в таблице ниже.

Валовые и максимальные разовые выбросы от ИЗАВ на территории муниципального образования

| Наименование | Максимальный разовый выброс, г/с | Валовый выброс, т/г |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1, ДТ №1 |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 2,76 | 20,03 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,45 | 3,26 |
| Углерод (Пигмент черный) | 1,11 | 32,21 |
| Сера диоксид | 1,04 | 3,88 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 14,45 | 109,78 |
| Бенз/а/пирен | 1,92E-05 | 5,59E-04 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 2,24 | 61,03 |
| Котельная №1, ДТ №2 |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 2,76 | 20,03 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,45 | 3,26 |
| Углерод (Пигмент черный) | 1,11 | 32,21 |
| Сера диоксид | 1,04 | 3,88 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 14,45 | 109,78 |
| Бенз/а/пирен | 1,92E-05 | 5,59E-04 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 2,24 | 61,03 |
| Котельная №3 |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,32 | 2,32 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,05 | 0,38 |
| Углерод (Пигмент черный) | 0,13 | 3,67 |
| Сера диоксид | 0,12 | 0,44 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 1,66 | 12,58 |
| Бенз/а/пирен | 2,59E-06 | 7,02E-05 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 0,39 | 8,92 |

Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Результаты расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения муниципального образования представлены на рисунках ниже.

Превышения ПДКсг по результатам расчетов зафикисрованы по одному показателю – Диоксиду азота (Двуокись азота; пероксид азота) и оцениваются в 1,22 ПДКсг

Результаты расчета среднегодовых концентраций диоксида азота

Результаты расчета среднегодовых концентраций оксида азота

Результаты расчета среднегодовых концентраций углерода (пигмент)

Результаты расчета среднегодовых концентраций диоксида серы

Результаты расчета среднегодовых концентраций оксида углерода

Результаты расчета среднегодовых концентраций бенз/а/пирена

Результаты расчета среднегодовых концентраций неорганической пыли

Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха (См) определяются для каждого из источников загрязнения атмосферного воздуха (в частности, дымовых труб котельных) с учетом их технических параметров и климатических характеристик местности.

Максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха достигаются при опасной скорости ветра Um на расстоянии Xm от источника выброса.

Согласно произведенным расчетам, максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ не превышают установленные предельно допустимые концентрации. Результаты оценки с указанием Um и Xm для каждого из источников выбросов на территории муниципального образования представлены в таблице ниже.

Результаты расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

| Наименование вещества | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cm/ПДК | Xm, м | Um, м/с | Cm/ПДК | Xm, м | Um, м/с |
| Котельная №1, ДТ №1 |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,49 | 298,31 | 1,98 | 0,46 | 309,39 | 2,34 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,04 | 298,31 | 1,98 | 0,04 | 309,39 | 2,34 |
| Углерод (Пигмент черный) | 0,26 | 298,31 | 1,98 | 0,25 | 309,39 | 2,34 |
| Сера диоксид | 0,07 | 298,31 | 1,98 | 0,07 | 309,39 | 2,34 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,10 | 298,31 | 1,98 | 0,10 | 309,39 | 2,34 |
| Бенз/а/пирен | 0,00 | 298,31 | 1,98 | 0,00 | 309,39 | 2,34 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 0,53 | 298,31 | 1,98 | 0,50 | 309,39 | 2,34 |
| Котельная №1, ДТ №2 |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,49 | 298,31 | 1,98 | 0,46 | 309,39 | 2,34 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,04 | 298,31 | 1,98 | 0,04 | 309,39 | 2,34 |
| Углерод (Пигмент черный) | 0,26 | 298,31 | 1,98 | 0,25 | 309,39 | 2,34 |
| Сера диоксид | 0,07 | 298,31 | 1,98 | 0,07 | 309,39 | 2,34 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,10 | 298,31 | 1,98 | 0,10 | 309,39 | 2,34 |
| Бенз/а/пирен | 0,00 | 298,31 | 1,98 | 0,00 | 309,39 | 2,34 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 0,53 | 298,31 | 1,98 | 0,50 | 309,39 | 2,34 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,15 | 167,71 | 1,25 | 0,13 | 183,33 | 1,37 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,01 | 167,71 | 1,25 | 0,01 | 183,33 | 1,37 |
| Углерод (Пигмент черный) | 0,08 | 167,71 | 1,25 | 0,07 | 183,33 | 1,37 |
| Сера диоксид | 0,02 | 167,71 | 1,25 | 0,02 | 183,33 | 1,37 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,03 | 167,71 | 1,25 | 0,03 | 183,33 | 1,37 |
| Бенз/а/пирен | 0,00 | 167,71 | 1,25 | 0,00 | 183,33 | 1,37 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 0,24 | 167,71 | 1,25 | 0,21 | 183,33 | 1,37 |

Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения, городского округа, города федерального значения

Согласно результатов расчета максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения, детальный расчет рассеивания проводился в отношении следующих веществ: Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота), Углерод (Пигмент черный) и Пыль неорганическая >70% SiO2.

Для остальных веществ показатель максимальных разовых концентраций вредных веществ не превышает величины 0,1 ПДКмр, что позволяет пренебречь детальным расчетом рассеивания из-за величины малости.

На рисунках ниже приводятся данные проведенных расчетов рассеивания загрязняющих веществ с учетом фонового загрязнения атмосферного воздуха.

Результаты расчета рассеивания диоксида азота

Результаты расчета рассеивания углерода (пигмент)

Результаты расчета рассеивания оксида углерода

Результаты расчета рассеивания неорганической пыли

  - СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения и договорные нагрузки потребителей представлены в таблицах ниже.

Данные приведены для котельных Приамурского ГП

Данные по промышленным предприятиям отсутствуют.

Значение базового уровня потребления за 2023г.

| № п/п | Источник | Полезный отпуск тепловой энергии в 2023 году, Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Приамурская | 8626,101 |
| 2 | Котельная с.им.Тельмана | 985,458 |
| Итого по Приамурскому ГП |  | 9611,559 |

Договорные тепловые нагрузки потребителей

| Источник | Вид тепловой нагрузки | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная Приамурская | Всего | 5,4 |
|  | Отопление/вентиляция | 5,4 |
|  | ГВС | 0 |
| Котельная с.им.Тельмана | Всего | 0,6 |
|  | Отопление/вентиляция | 0,6 |
|  | ГВС | 0 |

Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий на каждом этапе

В соответствии с п. 2 ч. 1 1111 РФ от 03.04.2021 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«...ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, городского округа или её часть, установленная по границам административно -территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.».

Для достижения нормативных показателей обеспеченности жилищным фондом и приведение самих условий проживания населения к необходимому уровню, требуется постановка соответствующей цели для решения проблем жилищной сферы как одной из приоритетных в деятельности органов местного самоуправление.

На основании фактических данных по балансу тепловой мощности и нагрузки за базовый период с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой энергии (мощности) на перспективу сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия каждого источника тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть по элементам территориального деления.

Анализ баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в пределах зон действия источников теплоснабжения Приамурского городского поселения выявил отсутствие дефицитов мощности источников теплоснабжения.

Расчет прогноза перспективного потребления тепловой энергии (мощности) учитывает общее изменение объемов потребления тепловой энергии на основе видения будущего развития города и принятого вектора развития системы теплоснабжения в целом.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии (мощности) в разрезе отдельных категорий потребителей (социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения, а также потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене) формируется при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения при наличии соответствующего основания и/или обращения заинтересованных лиц и внесении корректировок в ежегодно утверждаемые производственные и (или) инвестиционные программы теплоснабжающих организаций.

Большая часть жилищного фонда находится в удовлетворительном состоянии, ветхого жилья на территории поселения нет.

Главным, определяющим развитее, прогнозным документом является Генеральный план поселения. Также приоритетными документами развития являются проекты планировок территорий. Согласно «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года на период 2019-2025 годов на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение»» до 1 сентября 2025 года планируется вывод из эксплуатации ряда зданий и строительство многоквартирного 45-квартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 79:06:3300028:368, общей площадью 45 000 м², расположенного по адресному ориентиру: Еврейская автономная область, Смидовичский район, пос. Приамурский, 108 метров на юго-восток от дома № 2 по ул. Дзержинского. На текущий момент данное здание является подключенным к сетям теплоснабжения Приамурского ГП. По этой причине на перспективный период будет учтен лишь рост тепловой нагрузки здания, строительство сетей не требуется.

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Удельные расходы тепла на 1 м2 общей площади намечаемых к строительству жилых и общественных зданий различные из-за отличия необходимых объемов вентилируемого воздуха и потребления горячей воды, и может быть структурирован по видам потребления:

- отопление и вентиляция;

- горячее водоснабжение.

В качестве базового уровня для систем отопления и вентиляции была принята нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий в соответствии СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».

Нормируемые (базовые) удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий представлены в таблице ниже.

Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий qтр от, (Вт/(м3·С)

| № | Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,29 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,487 | 0,44 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5 | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - | - | - |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции с учетом расчетной разности температур внутреннего и наружного воздуха приведены в таблице ниже.

        - Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой мощности на нужды отопления и вентиляции ккал/(ч*м3)

| Тип здания | Расчетная температура внутреннего воздуха | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 20 | 17,2 | 15,7 | 14,1 | 13,6 | 12,7 | 12,1 | 11,4 | 11 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 18 | 17,6 | 15,9 | 15,1 | 13,4 | 13 | 12,4 | 11,7 | 11,2 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома- интернаты | 20 | 14,9 | 14,5 | 14 | 13,6 | 13,2 | 12,7 | 12,3 | 11,8 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 21 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |  |  |  |  |  |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно- досуговой деятельности, технопарки | 18 | 9,6 | 9,2 | 8,8 | 8,4 | 8,4 |  |  |  |
| склады | 16 | 9,1 | 8,8 | 8,4 | 8 | 8 |  |  |  |
| 6 Административного назначения (офисы) | 18 | 15,1 | 14,2 | 13,8 | 11,3 | 10 | 9,2 | 8,4 | 8,4 |

Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции с учетом расчетной разности температур внутреннего и наружного воздуха на 1 м2 общей площади при принятой для расчета высоте этажа приведены в таблице ниже.

        - Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой мощности на нужды отопления и вентиляции ккал/(ч*м2))

| Тип здания | Высота этажа | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 3,5 | 60,2 | 54,8 | - | 47,5 | 44,5 | 42,2 | 39,9 | 38,4 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 3 | 52,8 | 47,7 | 45,2 | 40,2 | 38,9 | 37,1 | 35,1 | 33,7 |
|  | 6 | 105,5 | 95,3 | 90,4 | 80,4 | 77,8 | 74,1 | 70,2 | 67,4 |
|  | 12 | 211 | 190,7 | 180,7 | 160,8 | 155,6 | 148,2 | 140,4 | 134,8 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома- интернаты | 3 | 44,7 | 43,4 | 42,1 | 40,7 | 39,5 | 38,1 | 36,8 | 35,3 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 3 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | о | о | о | о | о |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно- досуговой деятельности, технопарки, | 3 | 28,8 | 27,6 | 26,3 | 25,1 | 25,1 | о | о | о |
|  | 6 | 57,6 | 55,3 | 52,7 | 50,3 | 50,3 | о | о | о |
| склады | 6 | 52,1 | 50 | 47,6 | 45,5 | 45,5 |  |  |  |
|  | 12 | 104,3 | 100 | 95,3 | 91 | 59,8 |  |  |  |
| 6 Административного назначения (офисы) | 3 | 45,2 | 42,7 | 41,4 | 33,9 | 30,1 | 27,6 | 25,1 | 25,1 |
|  | 4,5 | 67,8 | 64 | 62,1 | 50,9 | 45,2 | 41,4 | 37,7 | 37,7 |
|  | 6 | 90,4 | 85,4 | 82,8 | 67,8 | 60,2 | 55,3 | 50,3 | 50,3 |

Нормативы потребления коммунальных услуг и нормативы потребления комму­ нальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, применяемые для расчета размера платы за потребленные услуги при отсутствии при­ боров учета (Приказ ДСиЖКХ Правительства ЕАО 11/22 от 08 февраля 2022 Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, применяемые для расчета размера платы за потребленные услуги при отсутствии приборов учета)

        - Нормативы потребления тепловой энергии

| Категория многоквартирного (жилого) дома / этажность | Норматив отопления (Гкал/кв. м общей площади жилого и нежилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Муниципальное образование "Смидовичский муниципальный район" многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |  |
| 1 | 0,052 | 0,052 | 0,055 |
| 2 | 0,053 | 0,053 | 0,054 |
| 3-4 | 0,033 | 0,031 | - |
| 5-9 | 0,029 | 0,029 | - |
| многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |  |
| 2 | 0,017 | - | - |
| 3 | 0,015 | 0,024 | - |
| 4-5 | 0,013 | - | - |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Перспективные тепловые нагрузки рассчитаны на основании прироста площадей строительных фондов за счет нового строительства на территории Приамурского ГП.

Строительство дополнительных источников тепловой энергии не предусматривается. Перспективные потребители будут подключены к соответствующим источникам, после уточнения тепловых нагрузок и выдачи соответствующих технических условий на подключение, что предполагается отобразить при последующих актуализациях.

Подключение перспективных потребителей, находящихся в зоне эффективного теплоснабжения от отопительных котельных, должно производиться к соответствующим источникам при условии наличия достаточного резерва располагаемой тепловой мощности, а также при условии соблюдения необходимых гидравлических параметров работы тепловых сетей от источников.

В таблицах ниже представлены прогнозы приростов тепловых нагрузок и теплопотребления потребителей Приамурского городского поселения в период до 2038 года.

Ежегодные приросты тепловой мощности в зонах действия источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование района | Ед. измер. | Ежегодный прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Котельная Приамурская | Гкал/ч | 0,000 | -0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал/ч | 0,000 | -0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС (ср. час) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Котельная с.им.Тельмана | Гкал/ч | 0,000 | -0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал/ч | 0,000 | -0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС (ср. час) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приросты тепловой мощности в зонах действия источников тепловой энергии накопленным итогом

| № п/п | Наименование района | Ед. измер. | Накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Котельная Приамурская | Гкал/ч | 0,000 | -0,200 | -0,200 | -0,200 | -0,200 | -0,200 | -0,200 | -0,200 | -0,200 | -0,200 | -0,200 | -0,200 | -0,200 | -0,200 | -0,200 | -0,200 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал/ч | 0,000 | -0,200 | -0,200 | -0,200 | -0,200 | -0,200 | -0,200 | -0,200 | -0,200 | -0,200 | -0,200 | -0,200 | -0,200 | -0,200 | -0,200 | -0,200 |
|  | ГВС (ср. час) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Котельная с.им.Тельмана | Гкал/ч | 0,000 | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал/ч | 0,000 | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 |
|  | ГВС (ср. час) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Ежегодные приросты потребления тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование района | Ед. измер. | Ежегодный прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Котельная Приамурская | Тыс.Гкал | 0,000 | -0,631 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | отопительно-вентиляционная | Тыс.Гкал | 0,000 | -0,631 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС (ср. час) | Тыс.Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Котельная с.им.Тельмана | Тыс.Гкал | 0,000 | -0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | отопительно-вентиляционная | Тыс.Гкал | 0,000 | -0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС (ср. час) | Тыс.Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приросты потребления тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии накопленным итогом

| № п/п | Наименование района | Ед. измер. | Накопленным итогои |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Котельная Приамурская | Тыс.Гкал | 0,000 | -0,631 | -0,631 | -0,631 | -0,631 | -0,631 | -0,631 | -0,631 | -0,631 | -0,631 | -0,631 | -0,631 | -0,631 | -0,631 | -0,631 | -0,631 |
|  | отопительно-вентиляционная | Тыс.Гкал | 0,000 | -0,631 | -0,631 | -0,631 | -0,631 | -0,631 | -0,631 | -0,631 | -0,631 | -0,631 | -0,631 | -0,631 | -0,631 | -0,631 | -0,631 | -0,631 |
|  | ГВС (ср. час) | Тыс.Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Котельная с.им.Тельмана | Тыс.Гкал | 0,000 | -0,063 | -0,063 | -0,063 | -0,063 | -0,063 | -0,063 | -0,063 | -0,063 | -0,063 | -0,063 | -0,063 | -0,063 | -0,063 | -0,063 | -0,063 |
|  | отопительно-вентиляционная | Тыс.Гкал | 0,000 | -0,063 | -0,063 | -0,063 | -0,063 | -0,063 | -0,063 | -0,063 | -0,063 | -0,063 | -0,063 | -0,063 | -0,063 | -0,063 | -0,063 | -0,063 |
|  | ГВС (ср. час) | Тыс.Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Ежегодные приросты объемов потребления теплоносителя в зонах действия источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование района | Ед. измер. | Ежегодный прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Котельная Приамурская | Т/ч | 0,000 | -5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | отопительно-вентиляционная | Т/ч | 0,000 | -5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС (ср. час) | Т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Котельная с.им.Тельмана | Т/ч | 0,000 | -0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | отопительно-вентиляционная | Т/ч | 0,000 | -0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС (ср. час) | Т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приросты объемов потребления теплоносителя в зонах действия источников тепловой энергии накопленным итогом

| № п/п | Наименование района | Ед. измер. | Ежегодный прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| 1 | 2 | 3 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 1 | Котельная Приамурская | Т/ч | 0,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 |
|  | отопительно-вентиляционная | Т/ч | 0,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 |
|  | ГВС (ср. час) | Т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Котельная с.им.Тельмана | Т/ч | 0,000 | -0,500 | -0,500 | -0,500 | -0,500 | -0,500 | -0,500 | -0,500 | -0,500 | -0,500 | -0,500 | -0,500 | -0,500 | -0,500 | -0,500 | -0,500 |
|  | отопительно-вентиляционная | Т/ч | 0,000 | -0,500 | -0,500 | -0,500 | -0,500 | -0,500 | -0,500 | -0,500 | -0,500 | -0,500 | -0,500 | -0,500 | -0,500 | -0,500 | -0,500 | -0,500 |
|  | ГВС (ср. час) | Т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации №565/667 от 29.12.2012, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га. Данная рекомендация объясняется экономически необоснованными затратами на строительство тепловых сетей большой протяженности и малыми диаметрами в зонах индивидуального устроительства, а также большими тепловыми потерями при передаче теплоносителя, соразмерными с количеством тепла, необходимого конечному потребителю. Опираясь на рекомендации Минрегионразвития, данной Схемой теплоснабжения предлагается осуществлять теплоснабжение всей перспективной индивидуальной застройки за счет индивидуальных источников теплоснабжения.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

На расчетный срок действия схемы теплоснабжения строительство производственных предприятий с использованием тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения не планируется.

  - ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе муниципального образования и с полным топологическим описанием связности объектов

Тепловую сеть можно изображать на карте, с привязкой к местности (по координатам, с привязкой к окружающим объектам), что позволит в дальнейшем не только проводить теплогидравлические расчеты, но и решать другие инженерные задачи, зная точное местонахождение тепловых сетей. Пример изображения тепловой сети на карте с привязкой к местности показан на рисунке ниже.

Изображение тепловой сети на карте с привязкой к местности

Zulu может работать как в локальной системе координат (план-схема), так и в одной из географических проекций.

Система поддерживает более 180 датумов, в том числе ПЗ-90, СК-42, СК-95 по ГОСТ Р 51794-2001, WGS 84, WGS 72, Пулково 42, NAD27, NAD83, EUREF 89. Список поддерживаемых датумов будет расширяться.

Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того, пользователь может задать свою систему координат с индивидуальными параметрами для поддерживаемых системой проекций. В частности, эта возможность позволит, при известных параметрах (ключах перехода), привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из глобальных систем координат.

Данные, хранящиеся в разных системах координат, можно отображать на одной карте, в одной из проекций. При этом пересчет координат (если он требуется) из одного датума в другой и из одной проекции в другую производится при отображении «на лету».

Данные можно перепроецировать из одной системы координат в другую.

Следует отметить, что электронная модель, предоставленная заказчиком, была выполнена в локальной (местной) системе координат.

Паспортизация объектов системы теплоснабжения

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заносится с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. После графического изображения системы теплоснабжения, необходимо задать расчетные параметры объектов и выполнить соответствующие расчеты.

Тепловая сеть включает в себя следующие основные объекты: источник, участок (трубопроводы), потребитель и узлы: центральные тепловые пункты (ЦТП), насосные, запорную и регулирующую арматуру, камеры и другие элементы.

Источник

Источник – это символьный объект тепловой сети, моделирующий режим работы котельной или ТЭЦ. В математической модели источник представляется сетевым насосом, создающим располагаемый напор, и подпиточным насосом, определяющим напор в обратном трубопроводе. Условное обозначение источника в зависимости от режима работы представлено на рисунке. При работе нескольких источников на одну сеть, один из них может выступать в качестве пиковой котельной.

Условное изображение источника

Участок

Участок – это линейный объект, на котором не меняются:

диаметp трубопровода;

тип прокладки;

вид изоляции;

расход теплоносителя.

Двухтрубная тепловая сеть изображается в одну линию и может, в зависимости от желания пользователя, соответствовать или не соответствовать стандартному изображению сети по ГОСТ 21-605-82.

Как любой объект сети, участок имеет разные режимы работы, например, «отключен подающий» или «отключен обратный», см. рисунок «Режимы изображения участка» . Эти режимы позволяют смоделировать многотрубные схемы тепловых сетей.

Изображение нескольких состояний участков, задаваемых разными режимами

Узел

Узел – это символьный объект тепловой сети. В тепловой сети узлами являются все объекты сети, кроме источника, потребителя и участков. В математической модели внутреннее представление объектов (кроме источника, потребителя, перемычки, ЦТП и регуляторов) моделируется двумя узлами, установленными на подающем и обратном трубопроводах.

Условное обозначение узловых объектов в зависимости от режима работы представлены на рисунке ниже.

Условное изображение узловых объектов

Простым узлом в модели считается любой узел, чьи свойства специально не оговорены. Простой узел служит только для соединения участков. Такими узлами для модели являются тепловые камеры, ответвления, смены диаметров, смена типа прокладки или типа изоляции и т.д.

Центральные тепловые пункты

Центральный тепловой пункт (ЦТП) – это узел дополнительного регулирования и распределения тепловой энергии. Наличие такого узла подразумевает, что за ним находится тупиковая сеть, с индивидуальными потребителями. В ЦТП может входить только один участок и только один участок может выходить. Причем входящий участок идет со стороны магистрали, а выходящий участок ведет к конечным потребителям. Внутренняя кодировка ЦТП зависит от его схемы присоединения к тепловой сети. Это может быть групповой элеватор, групповой насос смешения, независимое подключение группы потребителей, бойлеры на ГВС и т.д. На данный момент в распоряжении пользователя 28 схем присоединения ЦТП.

Изображение ЦТП

Вспомогательный участок

Вспомогательный участок – указывает начало трубопроводов горячего водоснабжения при четырехтрубной тепловой сети после ЦТП. Это небольшой участок заканчивается простым узлом, к которому подключается трубопровод горячего водоснабжения, как показано на рис ниже «Подключение трубопровода ГВС».

Подключение трубопровода ГВС

Потребитель

Потребитель – это конечный объект участка, в который входит один подающий и выходит один обратный трубопровод тепловой сети. Под потребителем понимается абонентский ввод в здание.

Условное обозначение потребителя в зависимости от режима работы представлено на рисунке ранее.

Условное изображение потребителя

Потребитель тепловой энергии характеризуется расчетными нагрузками на систему отопления, систему вентиляции и систему горячего водоснабжения и расчетными температурами на входе, выходе потребителя, и расчетной температурой внутреннего воздуха.

В однолинейном представлении потребитель — это узловой элемент, который может быть связан только с одним участком.

Внутренняя кодировка потребителя существенно зависит от его схемы присоединения к тепловой сети. Схемы могут быть элеваторные, с насосным смешением, с независимым присоединением, с открытым или закрытым отбором воды на ГВС, с регуляторами температуры, отопления, расхода и т.д. На данный момент в распоряжении пользователя 31 схема присоединения потребителей.

Если в здании несколько узлов ввода, то объектом «потребитель» можно описать каждый ввод. В тоже время как один потребитель можно описать целый квартал или завод, задав для такого потребителя обобщенные тепловые нагрузки.

Обобщенный потребитель

Обобщенный потребитель – символьный объект тепловой сети, характеризующийся потребляемым расходом сетевой воды или заданным сопротивлением. Таким потребителем можно моделировать, например, общую нагрузку квартала.

Условное обозначение обобщенного потребителя в зависимости от режима работы представлено на рисунке ниже.

. Изображение обобщенного потребителя

Такой объект удобно использовать, когда возникает необходимость рассчитать гидравлику сети без информации о тепловых нагрузках и конкретных схемах присоединения потребителей к тепловой сети. Например, при расчете магистральных сетей информации о квартальных сетях может не быть, а для оценки потерь напора в магистралях достаточно задать обобщенные расходы в точках присоединения кварталов к магистральной сети.

В однолинейном изображении не требуется подключать обобщенный потребитель на отдельном отводящем участке, как в случае простого потребителя. То есть в этот узел может входить и/или выходить любое количество участков. Это позволяет быстро и удобно, с минимальным количеством исходных данных.

Варианты включение обобщенных потребителей

Задвижка

Задвижка — это символьный объект тепловой сети, являющийся отсекающим устройством. Задвижка кроме двух режимов работы (открыта, закрыта), может находиться в промежуточном состоянии, которое определяется степенью её закрытия. Промежуточное состояние задвижки должно определятся при её режиме работы.

Условное изображение задвижки

Условное обозначение запорно-регулирующего устройства в зависимости от режима работы:

Задвижка в однолинейном изображении представляется одним узлом, но во внутреннем представлении в зависимости от заданных параметров в семантической базе данных, может быть установлена на обоих трубопроводах рис 3.2.10.«Однолинейное и внутренне представление задвижки».

Однолинейное и внутренне представление задвижки

Перемычка

Перемычка — это символьный объект тепловой сети, моделирующий участок между подающим и обратным трубопроводами.

Условное обозначение перемычки в зависимости от режима работы представлено на рисунке ниже.

Условное представление перемычки

Перемычка позволяет смоделировать участок, соединяющий подающий и обратный трубопроводы. В этот узел может входить и/или выходить любое количество участков.

Перемычка

Так как перемычка в однолинейном изображении представлена узлом, то для моделирования соединения между подающим трубопроводом одного участка и обратным трубопроводом другого участка одного элемента «перемычка» недостаточно. Понадобятся еще два участка: один только подающий, другой - только обратный.

Соединение между подающим трубопроводом одного участка и обратным трубопроводом другого участка

Насосная станция

Насосная станция – символьный объект тепловой сети, характеризующийся заданным напором или напорно-расходной характеристикой установленного насоса.

Насосная станция в однолинейном изображении представляется одним узлом. В зависимости от табличных параметров этого узла насос может быть установлен на подающем или обратном трубопроводе, либо на обоих трубопроводах одновременно. Для задания направления действия насоса в этот узел только один участок обязательно должен входить и только один участок должен выходить.

Насосная станция

Насос можно моделировать двумя способами: либо как идеальное устройство, которое изменяет давление в трубопроводе на заданную величину, либо как устройство, работающее с учетом реальной напорно-расходной характеристики конкретного насоса.

В первом случае просто задается значение напора насоса на подающем и/или обратном трубопроводе. Если значение напора на одном из трубопроводов равно нулю, то насос на этом трубопроводе отсутствует. Если значение напора отрицательно, то это означает, что насос работает навстречу входящему в него участку.

Пьезометрические графики

На рисунке выше видно, как различные направления участков, входящих и выходящих из насоса в сочетании с разными знаками напора, влияют на результат расчета, отображенный на пьезометрических графиках.

Когда задается только значение напора на насосе, оно остается неизменным не зависимо от проходящего через насос расхода.

Если моделировать работу насоса с учетом его QH характеристики, то следует задать расходы и напоры на границах рабочей зоны насоса.

Напорно-расходная характеристика насоса

По заданным двум точкам определяется парабола с максимумом на оси давлений, по которой расчет и будет определять напор насоса в зависимости от расхода. Следует отметить, что характеристика, задаваемая таким образом, может отличаться от реальной характеристики насоса, но в пределах рабочей области обе характеристики практически совпадают. Для описания нескольких параллельно работающих насосов достаточно задать их количество, и результирующая характеристика будет определена при расчете автоматически.

Так как напоры на границах рабочей области насоса берутся из справочника и всегда положительны, то направление действия такого насоса будет определяться только направлением входящего в узел участка.

Дросселирующие устройства

Дросселирующие устройства в однолинейном представлении являются узлами, но во внутренней кодировке — это дополнительные участки с постоянным или переменным сопротивлением. В дросселирующий узел обязательно должен входить только один участок, и только один участок из узла должен выходить.

Дросселирующие устройства

Дроссельная шайба

Дроссельная шайба – это символьный объект тепловой сети, характеризуемый фиксированным сопротивлением, зависящим от диаметра шайбы. Дроссельная шайба имеет два режима работы: вычисляемая и устанавливаемая. Устанавливаемая шайба — это нерегулируемое сопротивление, то величина гасимого шайбой напора зависит от квадрата, проходящего через шайбу расхода.

Условное представление шайбы

На рисунке видно, как меняются потери на шайбе, установленной на подающем трубопроводе, при увеличении расхода через нее в два раза.

Характеристики дроссельных шайб

Регулятор давления

Регулятор давления - устройство с переменным сопротивлением, которое позволяет поддерживать заданное давление в трубопроводе в определенном диапазоне изменения расхода. Регулятор давления может устанавливаться как на подающем, так и на обратном трубопроводе.

Регулятор давления

На рисунке выше показано, что при увеличении в два раза расхода через регулятор, установленный в обратном трубопроводе, давление в регулируемом узле остается постоянным.

Величина сопротивления регулятора может изменяться в пределах от бесконечности до сопротивления полностью открытого регулятора. Если условия работы сети заставляют регулятор полностью открыться, то он начинает работать как нерегулируемый дросселирующий узел.

Регулятор располагаемого напора

Регулятор располагаемого напора – это символьный объект тепловой сети, поддерживающий заданный располагаемый напор после себя.

Работа регулятора располагаемого напора аналогична работе регулятора давления, только в этом случае регулятор старается держать постоянной заданную величину располагаемого напора.

Условное представление регуляторов напора

Регулятор расхода

Регулятор расхода – это символьный объект тепловой сети, поддерживающий заданным пользователем расход теплоносителя.

Регулятор можно устанавливать как на подающем, так и на обратном трубопроводе. К работе регулятора расхода можно отнести все сказанное про регуляторы давления.

Условное представление регуляторов расхода

В существующих базах данных «ZULU» предусматриваются стандартные характеристики по приведенным выше типам объектов системы теплоснабжения.

Состав информации по каждому типу объектов носит как информативный характер (например: для источников - наименование предприятия, наименование источника, для потребителей - адрес узла ввода, наименование узла ввода и т.д.), так и необходимый для функционирования расчетной модели (например: для источников - геодезическая отметка, расчетная температура в подающем трубопроводе, расчетная температура холодной воды). Полнота заполнения базы данных по параметрам зависит от наличия исходных данных, предоставленных Заказчиком и опрошенными субъектами системы теплоснабжения населенного пункта.

При желании пользователя, в существующие базы данных по объектам сети можно добавить дополнительные поля.

Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Электронная модель позволяет наглядно на топооснове сельского поселения разграничить и паспортизировать единицы территориального деления. Такими границами территориального деления могут являться:

кадастровые кварталы;

теплосетевые районы;

планировочные районы;

административные районы.

Сетка районирования, нанесенная в электронной модели, позволяет привязать базу данных, состоящую из сведений, входящих в паспорт единицы территориального деления, к площадному объекту, определяющему границы этой единицы. Графически, административное деление сельских поселений.

Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Теплогидравлический расчет программно-расчетного комплекса ZuluThermo включает в себя полный набор функциональных компонентов и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчета и моделирования тепловых сетей.

Размерность рассчитываемых тепловых сетей, степень их закольцованности, а также количество теплоисточников, работающих на общую сеть - не ограничены.

После создания расчетной математической модели сети и формирования паспортизации каждого объекта сети, в получившейся электронной модели поселения могут выполняться различные теплогидравлические расчеты.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

Результаты расчетов могут быть экспортированы в MS Excel, наглядно представлены с помощью тематической раскраски и пьезометрических графиков. Картографический материал и схема тепловых сетей может быть оформлена в виде документа с использованием макета печати

В настоящее время в состав расчетов ПРК Zulu Thermo входит 6 типов гидравлического расчета:

•	наладочный расчет;

•	поверочный расчет;

•	конструкторский расчет;

•	расчет температурного графика;

•	расчет надежности;

•	расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.

Наладочный расчет тепловой сети

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Поверочный расчет тепловой сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

Расчет температурного графика

Целью расчета является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.

Расчет надежности

Целью расчета является оценка способности действующих и проектируемых тепловых сетей надежно обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения каждого потребителя, а также обоснование необходимости и проверки эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в MS Excel.

Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Программное обеспечение ПРК ZuluThermo позволяет проводить моделирование всех видов переключений в «гидравлической модели» сети. Суть заключается в автоматическом отслеживании программой состояния запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета, и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.

Переключения могут быть как одиночными, так и групповыми, для любой выбранной (помеченной) совокупности переключаемых элементов.

Для насосных агрегатов и их групп в модели доступны несколько видов переключений:

•	включение/выключение;

•	дросселирование;

•	изменение частоты вращения привода.

Задвижки типа «дроссель», помимо двух крайних состояний (открыта/закрыта), могут иметь промежуточное состояние «прижата», определяемое в либо в процентах открытия клапана, либо в числе оборотов штока. При этом состоянии задвижка моделируется своим гидравлическим сопротивлением, рассчитанным по паспортной характеристике клапана.

При любом переключении насосных агрегатов в насосной станции или на источнике автоматически пересчитывается суммарная расходно-напорная характеристика всей совокупности работающих насосов.

Для регуляторов давления и расхода переключением является изменение уставки.

Для потребителей переключением является любое из следующих действий:

•	включение/отключение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;

•	ограничение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;

•	изменение температурного графика или удельных расходов теплоносителя по видам тепловой нагрузки.

Предусмотрена генерация специальных отчетов об отключенных/включенных абонентах и участках тепловой сети, состояние которых изменилось в результате последнего произведенного единичного или группового переключения. Эти отчеты могут содержать любую информацию об этих объектах, содержащуюся в базе данных.

Режим гидравлического моделирования позволяет оперативно получать ответы на вопросы типа «Что будет, если...?» Это дает возможность избежать ошибочных действий при регулировании режима и переключениях на реальной тепловой сети.

Подсистема гидравлических расчетов позволяет моделировать произвольные режимы, в том числе аварийные и перспективные. Гидравлическое моделирование предполагает внесение в модель каких-то изменений с целью воспроизведения режимных последствий этих изменений, которые искажают реальные данные, описывающие эксплуатируемую тепловую сеть в ее текущем состоянии.

Подсистема гидравлических расчетов содержит специальный инструментарий, позволяющий для целей моделирования создавать и администрировать специальные «модельные» базы – наборы данных, клонируемых из основной (контрольной) базы данных описания тепловой сети, на которых предусматривается произведение любых манипуляций без риска исказить или повредить контрольную базу. Данный механизм также обеспечивает возможность осуществления сравнительного анализа различных режимов работы тепловой сети, реализованных в модельных базах, между собой. В частности, наглядным аналитическим инструментом является сравнительный пьезометрический график, на котором приводятся изменения гидравлического режима, произошедшее в результате тех или иных манипуляций.

Актуализация схемы теплоснабжения на 2024 год в составе Электронной модели схемы теплоснабжения Приамурское ГП содержит в том числе отдельный слой, в котором реализованы вероятные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии.

Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Целью данного расчета является расчет существующих и перспективных потребностей в тепловой энергии потребителей в каждом субъекте округа, с целью установления доли полезного отпуска тепловой энергии в сеть и значений потерь энергии.

Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в MS Excel.

Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП), а также по различным владельцам (балансодержателям) участков тепловой сети.

Возможно копирование исходных данных от одного источника или ЦТП сразу всем объектам, отдельно источникам, ЦТП по контуру отопления или ГВС. Также результаты выполненных расчетов можно посмотреть экспортировать в MS Excel. На рисунке ниже приведены результаты расчета потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя.

Результаты расчета потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя по котельным Приамурское ГП представлены в электронной модели.

Пример расчета потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Расчет показателей надежности теплоснабжения

Целью расчета является оценка способности действующих и проектируемых тепловых сетей надежно обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения каждого потребителя, а также обоснование необходимости и проверки эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Оценка надежности тепловых сетей осуществляется по результатам сравнения расчетных значений показателей надежности с нормированными значениями этих показателей в соответствии с положениями п. 6.28 СНиП 41-02-2003.

Обоснование необходимости реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, осуществляется по результатам качественного анализа полученных численных значений.

Проверка эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей, осуществляется путем сравнения исходных (полученных до реализации) значений показателей надежности, с расчетными значениями, полученными после реализации (моделирования реализации) этих мероприятий.

Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Данный инструмент применим для различных целей и задач гидравлического моделирования. Основным предназначением является калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах тепловой сети Приамурского городского поселения это приводит к значительным расхождениям результатов гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо. Поэтому эти значения можно лишь косвенным образом оценить на основании сравнения реального (наблюдаемого) гидравлического режима с результатами расчетов на гидравлической модели, и внести в расчетную модель соответствующие поправки. В этом, в первом приближении, и состоит процесс калибровки.

Инструмент групповых операций позволяет выполнить изменение характеристик для подмножества участков тепловой сети, определяемого заданным критерием отбора, в частности:

•	по всей базе данных описания тепловой сети;

•	по одной из связных компонент тепловой сети (тепловой зоне источника);

•	по некоторой графической области, заданной произвольным многоугольником;

•	вдоль выбранного пути.

При этом на любой из вышеперечисленных «пространственных» критериев может быть наложена суперпозиция критериев отбора по классифицирующим признакам:

•	по подающим или обратным трубопроводам тепловой сети, либо симметрично;

•	по виду тепловых сетей (магистральные, распределительные, внутриквартальные);

•	по участкам тепловой сети определенного условного диаметра;

•	по участкам тепловой сети с определенным типом прокладки, и т.п.

Критерии отбора могут быть произвольными при соблюдении основного требования: информация, на основании которой строится отбор, должна в явном виде присутствовать в паспортных описаниях участков тепловой сети.

Для участков тепловых сетей, отобранных по определенной совокупности критериев, можно произвести любую из следующих операций:

•	изменение эквивалентной шероховатости;

•	изменение степени зарастания трубопроводов

•	изменение коэффициента местных потерь;

•	изменение способа расчета сопротивления.

После проведения серии изменений характеристик участков трубопроводов тепловой сети автоматически производится гидравлический расчет, результаты которого сразу же доступны для визуализации на схеме и анализа.

Поскольку при изменении характеристик участков сети тепловой сети их паспорта не модифицируются, в любой момент можно вернуться к исходному состоянию расчетной гидравлической модели, определяемому паспортными значениями характеристик участков тепловой сети.

Сравнительные пьезометрические графики для актуализации и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам тепловых сетей. При этом на экран выводятся:

линия давления в подающем трубопроводе;

линия давления в обратном трубопроводе;

линия поверхности земли;

линия потерь напора на шайбе;

высота здания;

линия вскипания;

линия статического напора;

Цвет и стиль линий задается пользователем.

Пример пьезометрического графика

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Также график может отображать падение температуры в тепловой сети, после проведения расчетов с учетом тепловых потерь. При этом на график выводятся значения температур в узловых точках по подающему и обратному трубопроводам. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Пьезометрические графики, существующих тепловых сетей Приамурского ГП представлены в электронной модели

  - СУЩЕСТВУЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

На территории городского поселения действуют 9 источников централизованного теплоснабжения.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории Приамурское ГП представлены в таблицах ниже. При составлении балансов не учитывались мероприятия по модернизации оборудования источников тепловой энергии.

Баланс тепловой мощности котельной Приамурская

| Наименование | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 |
| то же в % | % | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,77 | 0,79 | 0,81 | 0,83 | 0,85 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,69 | 0,71 | 0,73 | 0,75 | 0,77 | 0,79 | 0,81 |
| то же в % | % | 17% | 18% | 18% | 19% | 19% | 14% | 15% | 15% | 16% | 16% | 16% | 17% | 17% | 18% | 18% |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| ОиВ | Гкал/час | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| ГВС | Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/час | 4,10 | 4,12 | 4,14 | 4,16 | 4,18 | 3,96 | 3,98 | 4,00 | 4,02 | 4,04 | 4,06 | 4,08 | 4,10 | 4,12 | 4,14 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 3,07 | 3,05 | 3,03 | 3,01 | 2,99 | 3,20 | 3,19 | 3,17 | 3,15 | 3,13 | 3,11 | 3,09 | 3,07 | 3,05 | 3,03 |
|  | % | 42,81% | 42,54% | 42,26% | 41,99% | 41,71% | 44,72% | 44,44% | 44,17% | 43,89% | 43,62% | 43,34% | 43,06% | 42,79% | 42,51% | 42,24% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок | Гкал/час | 1,56 | 1,54 | 1,52 | 1,50 | 1,48 | 1,70 | 1,68 | 1,66 | 1,64 | 1,62 | 1,60 | 1,58 | 1,56 | 1,54 | 1,52 |
| (при аварийном выводе котла) | % | 30% | 29% | 29% | 29% | 28% | 32% | 32% | 32% | 31% | 31% | 31% | 30% | 30% | 29% | 29% |

Баланс тепловой мощности котельной с.им.Тельмана

| Наименование | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |
| то же в % | % | 6,4% | 6,4% | 6,4% | 11,6% | 11,6% | 11,6% | 11,6% | 11,6% | 11,6% | 11,6% | 11,6% | 11,6% | 11,6% | 11,6% | 11,6% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 |
| то же в % | % | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| ОиВ | Гкал/час | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| ГВС | Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/час | 0,83 | 0,84 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,71 | 0,72 | 0,73 | 0,74 | 0,76 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 2,68 | 2,67 | 2,66 | 0,96 | 0,95 | 1,16 | 1,15 | 1,14 | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,10 | 1,09 | 1,08 | 1,06 |
|  | % | 76,46% | 76,15% | 75,83% | 52,79% | 52,18% | 63,94% | 63,34% | 62,73% | 62,12% | 61,51% | 60,91% | 60,30% | 59,69% | 59,08% | 58,48% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок | Гкал/час | 1,50 | 1,49 | 1,48 | 0,51 | 0,49 | 0,71 | 0,70 | 0,69 | 0,68 | 0,66 | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,61 |
| (при аварийном выводе котла) | % | 66% | 66% | 65% | 39% | 38% | 55% | 54% | 53% | 52% | 51% | 50% | 49% | 0,49 | 0,48 | 0,47 |

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Результаты гидравлических расчетов передачи теплоносителя для существующего состояния систем централизованного теплоснабжения представлены в пункте 1.3.6. По результатам гидравлического расчета, выполненного с учетом подключения перспективных потребителей, выделен ряд участков тепловых сетей, на которых необходимо изменение диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки и оптимального гидравлического режима. Результаты гидравлического расчета и пьезометрические графики представлены на в Главе 3 обосновывающих материалов.

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Исходя из значений показателей, полученных в разделе 4.1. можно сделать вывод, что на источниках тепловой энергии в Приамурском ГП дефицита тепловой мощности нетто не ожидается.

  - МАСТЕР ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования

В данной схеме предлагается рассмотреть единственный вариант развития системы теплоснабжения.

Предлагается ряд мероприятий по замене котельных в пос. Приамурский и с.им.Тельмана на блочно-модульные котельные.

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования

В соответствии со схемой теплоснабжения ГП рассматривается один вариант перспективного развития системы теплоснабжения Приамурского городского поселения с учетом необходимых мероприятий на тепловых сетях и источниках тепловой энергии.

Инвестиции в мероприятия подробно рассмотрены в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

На основании анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, выполненных в Главе 14 «Ценовые (тарифные) последствия» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения для сценария по показателям:

- - затраты на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

- - затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них;

- - ценовые последствия реализации мероприятий для потребителей тепловой энергии,

Подробный расчет ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий для варианта развития рассмотрен в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию».

  - СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Принцип расчета перспективных балансов производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах отражен в разделе 1.7. Главы 1 настоящего документа.

Расчет производительности ВПУ котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных планов развития, а также расчет дополнительной аварийной подпитки тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных, выполнен согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

Производительность ВПУ котельных должна быть не меньше расчетного расхода воды на подпитку теплосети.

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии представлена в таблице раздела 6.5

Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

На территории городского поселения реализована закрытая система теплоснабжения. Отпуск тепловой энергии на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения не осуществляется.

Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Сведений о баках-аккумуляторах не поступало.

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой

В Приамурском городском поселении в качестве теплоносителя для передачи тепловой энергии от источников до потребителей используется горячая вода. Качество используемой воды должно обеспечивать работу оборудования системы теплоснабжения без превышающих допустимые нормы отложений накипи и шлама, без коррозионных повреждений, поэтому исходную воду необходимо подвергать обработке в водоподготовительных установках.

Установки водоподготовки предназначены для восполнения утечек (потерь) теплоносителя. Установки водоподготовки отсутствуют.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

Тепловые узлы существующих потребителей должны быть реконструированы с установкой теплообменного оборудования для создания закрытого контура водоснабжения. При невозможности выполнения реконструкции предполагается отказаться от централизованного горячего водоснабжения и использовать индивидуальные электрические водонагреватели.

Установка водоподготовки отсутствует.

Нормативный часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии представлен в разделе 6.5.

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок для котельных, расположенных на территории Приамурского городского поселения, представлены в таблице ниже.

Балансы производительности водоподготовительных установок

| Наименование | Ед. измерения | Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034-2038 |
| Котельная Приамурская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловой сети | м3 | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 214,00 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | т/час | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Предельный часовой расход на заполнение | т/час | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Производительность водоподготовительных установок | т/час | 50,53 | 50,53 | 50,53 | 50,53 | 50,53 | 50,53 | 50,53 | 50,53 | 50,53 | 50,53 | 50,53 | 50,53 |
| Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | т/час | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
| Котельная с.им.Тельмана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловой сети | м3 | 58,96 | 58,96 | 58,96 | 58,96 | 58,96 | 58,96 | 58,96 | 58,96 | 58,96 | 58,96 | 58,96 | 58,96 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | т/час | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Предельный часовой расход на заполнение | т/час | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Производительность водоподготовительных установок | т/час | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 15,15 |
| Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | т/час | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |

  - ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определения целесообразности или нецелесообразности подключения теплопотребляющих установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполнятся в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Кроме того, согласно СП 42.133330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию. Согласно СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 95ºС и 0,6 МПа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные" и СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми и соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Приамурского ГП отсутствуют. В перспективе, строительство генерирующих объектов на территории Приамурского ГП не планируется.

Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Приамурского ГП отсутствуют. В перспективе, строительство генерирующих объектов на территории Приамурского ГП не планируется.

Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения

Строительство новых источников тепловой энергии на базе комбинированной выработки в схеме теплоснабжения не предусматривается. Данный факт обусловлен наличием профицита электрической энергии и мощности. Таким образом, обеспечение тепловой энергией ряда площадок перспективного строительства планируется от котельных.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Приамурского ГП отсутствуют

Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Мероприятий по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предлагается.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии на территории Приамурского ГП не предусматривается.

Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Схемой теплоснабжения перевод существующих котельных в «пиковый» режим работы не предусмотрен.

Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Расширение зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией будет возможно только за счет подключения новых потребителей.

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв котельных резерв и вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не планируется.

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки муниципального образования малоэтажными жилыми зданиями

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и коттеджной застройки предполагается осуществить децентрализовано - от индивидуальных источников тепла, теплогенераторов.

Подключение таких потребителей к централизованному теплоснабжению неоправданно в виду значительных капитальных затрат на строительство тепловых сетей. Плотность индивидуальной и малоэтажной застройки мала, что приводит к необходимости строительства тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности. В настоящее время на рынке представлено значительное количество источников индивидуального теплоснабжения, работающих на различных видах топлива.

Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального образования

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной нагрузки в системах централизованного теплоснабжения Приамурского ГП рассчитаны с учетом сценария развития поселения, который предполагает сохранение источников тепловой энергии без подключения перспективных абонентов, которые были рассмотрены в Главе 2 Обосновывающих Материалов.

Котельная №1 Приамурская

Для обеспечения существующих потребителей тепловой энергией предполагается выполнение работ по модернизации действующей котельной путем изготовления и поставки автоматизированной блочно-модульной котельной (БМК) мощностью 9 МВт, выполнение работ по подготовке земельного участка, монтажу, технологическому присоединению к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию блочно-модульной котельной в пос. Приамурское ГП Смидовичского района Еврейской автономной области. Стоимость мероприятий составит 268262 тыс. руб. Срок реализации 2024 год.

Технико-экономические показатели работы источника приведены в таблице ниже:

Технико-экономические показатели работы котельной №1 Приамурская

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 2,73 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 2,732 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 |
| Нагрузка средней ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,844 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,924 | 0,768 | 0,788 | 0,808 | 0,827 | 0,847 | 0,632 | 0,651 | 0,671 | 0,691 | 0,711 | 0,730 | 0,750 | 0,770 | 0,790 | 0,809 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 0,094 | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |
| Потери в тепловых сетях | % | 0,253 | 17% | 18% | 18% | 19% | 19% | 14% | 15% | 15% | 16% | 16% | 16% | 17% | 17% | 18% | 18% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 12,740 | 14,071 | 14,133 | 14,196 | 14,258 | 14,320 | 13,640 | 13,702 | 13,765 | 13,827 | 13,889 | 13,952 | 14,014 | 14,076 | 14,139 | 14,201 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 1,198 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 11,542 | 12,941 | 13,003 | 13,065 | 13,128 | 13,190 | 12,510 | 12,572 | 12,634 | 12,697 | 12,759 | 12,822 | 12,884 | 12,946 | 13,009 | 13,071 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 2,916 | 2,426 | 2,488 | 2,550 | 2,613 | 2,675 | 1,995 | 2,057 | 2,119 | 2,182 | 2,244 | 2,306 | 2,369 | 2,431 | 2,493 | 2,556 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 8,626 | 10,515 | 10,515 | 10,515 | 10,515 | 10,515 | 10,515 | 10,515 | 10,515 | 10,515 | 10,515 | 10,515 | 10,515 | 10,515 | 10,515 | 10,515 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | тыс. Гкал | 8,626 | 10,515 | 10,515 | 10,515 | 10,515 | 10,515 | 10,515 | 10,515 | 10,515 | 10,515 | 10,515 | 10,515 | 10,515 | 10,515 | 10,515 | 10,515 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Структура топливного баланса | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | кг у.т./Гкал | 293,283 | 170,700 | 171,200 | 171,700 | 172,200 | 172,700 | 173,200 | 173,700 | 174,200 | 174,700 | 175,200 | 175,700 | 176,200 | 176,700 | 177,200 | 177,700 |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тыс. т у.т. | 3,737 | 2,402 | 2,420 | 2,437 | 2,455 | 2,473 | 2,362 | 2,380 | 2,398 | 2,416 | 2,433 | 2,451 | 2,469 | 2,487 | 2,505 | 2,524 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | кг у.т./Гкал | 323,725 | 185,608 | 186,080 | 186,552 | 187,025 | 187,498 | 188,848 | 189,315 | 189,783 | 190,251 | 190,719 | 191,188 | 191,656 | 192,126 | 192,595 | 193,065 |
| Переводной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тут/тнт | 0,465 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 |
| Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тыс. т | 8,027 | 4,469 | 4,502 | 4,535 | 4,568 | 4,601 | 4,395 | 4,428 | 4,461 | 4,494 | 4,527 | 4,561 | 4,594 | 4,628 | 4,661 | 4,695 |

Котельная №3 с.им.Тельмана

Для обеспечения существующих потребителей тепловой энергией предполагается выполнение работ по модернизации действующей котельной 4,35 МВт путем изготовления и поставки автоматизированной блочно-модульной котельной (БМК) мощностью 2,4 МВт, выполнение работ по подготовке земельного участка, монтажу, технологическому присоединению к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию блочно-модульной котельной в пгт. Приамурское ГП Еврейской автономной области.  Стоимость мероприятий составит 97750 тыс. руб. Срок реализации 2029 год.

Технико-экономические показатели работы источника приведены в таблице ниже:

Технико-экономические показатели работы котельной №3 с.им.Тельмана

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,77 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,77 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Нагрузка средней ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,287 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,395 | 0,321 | 0,332 | 0,343 | 0,354 | 0,365 | 0,151 | 0,162 | 0,173 | 0,184 | 0,195 | 0,206 | 0,217 | 0,228 | 0,239 | 0,250 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 7,64% | 6,38% | 6,38% | 6,38% | 6,38% | 6,38% | 6,38% | 6,38% | 6,38% | 6,38% | 6,38% | 6,38% | 6,38% | 6,38% | 6,38% | 6,38% |
| Потери в тепловых сетях | % | 64,51% | 29,67% | 30,69% | 31,72% | 32,74% | 33,76% | 13,94% | 14,97% | 15,99% | 17,02% | 18,04% | 19,06% | 20,09% | 21,11% | 22,14% | 23,16% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 3,006 | 2,806 | 2,840 | 2,875 | 2,806 | 2,840 | 2,173 | 2,207 | 2,242 | 2,276 | 2,311 | 2,345 | 2,379 | 2,414 | 2,448 | 2,483 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 2,777 | 2,576 | 2,610 | 2,645 | 2,679 | 2,714 | 2,046 | 2,081 | 2,115 | 2,150 | 2,184 | 2,219 | 2,253 | 2,288 | 2,322 | 2,357 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1,791 | 0,999 | 1,034 | 1,068 | 1,103 | 1,137 | 0,470 | 0,504 | 0,539 | 0,573 | 0,608 | 0,642 | 0,677 | 0,711 | 0,746 | 0,780 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 0,985 | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 1,577 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | тыс. Гкал | 0,985 | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 1,577 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Структура топливного баланса | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | кг у.т./Гкал | 206,322 | 172,911 | 173,411 | 173,911 | 154,400 | 154,900 | 155,400 | 155,900 | 156,400 | 156,900 | 157,400 | 157,900 | 158,400 | 158,900 | 159,400 | 159,900 |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тыс. т у.т. | 0,620 | 0,485 | 0,493 | 0,500 | 0,433 | 0,440 | 0,338 | 0,344 | 0,351 | 0,357 | 0,364 | 0,370 | 0,377 | 0,384 | 0,390 | 0,397 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | кг у.т./Гкал | 223,389 | 188,329 | 188,669 | 189,014 | 161,671 | 162,102 | 164,982 | 165,353 | 165,729 | 166,109 | 166,492 | 166,879 | 167,270 | 167,664 | 168,061 | 168,461 |
| Переводной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тут/тнт | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 |
| Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тыс. т | 1,151 | 0,900 | 0,914 | 0,927 | 0,803 | 0,816 | 0,626 | 0,638 | 0,650 | 0,662 | 0,675 | 0,687 | 0,699 | 0,711 | 0,724 | 0,736 |

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, на территории Приамурского ГП не предусмотрена.

Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования

Планируемые к строительству производства, расположенные вне зон действия существующих источников, а также производства технологическим процессом которых, предусмотрено потребление газа, должны обеспечиваться тепловой энергией от собственных источников.

Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно п. 30 г. 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»: от 27.07.2010 г.: «Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

где:  - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал.

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

где: - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

Все существующие потребители попадают в радиус эффективного теплоснабжения.

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения, стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, рассчитывается по формуле:

, руб./Гкал

где: - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-расчетный период регулирования, которая определяется дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя, для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Если при тепловой нагрузке заявителя  Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой:

, лет,

где: ПДС – приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

НД – норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством РФ к сферам деятельности субъектов естественных монополий в сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов)в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075;

- величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).

Таким образом, для каждого нового подключения необходимо рассчитывать целесообразность, в соответствии с Приложением №40 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения №212 от 05.03.2019г., утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ.

Существующая жилая и социально-административная застройка находится в пределах радиуса теплоснабжения от источников тепловой энергии. Перспективные потребители, планируемые к присоединению в течение расчетного периода, также находятся в границах предельного радиуса теплоснабжения, следовательно, их присоединение к существующим тепловым сетям оправдано как с технической, так и с экономической точек зрения.

Обоснование предложений по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, направленных на повышение надежности систем теплоснабжения, в том числе на резервирование источников тепловой энергии и (или) оборудования источников тепловой энергии в целях обеспечения надежности теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий

В результате оценки надежности систем теплоснабжения на территории поселения, проведенной в порядке, установленном требованиями к схемам теплоснабжения, а также приказу Минэнерго России от 12.03.2013 г. №103 ( внесение изменений в Правила оценки готовности к отопительному периоду от 17.01.2023 №5), было выявлено отсутствие необходимости мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, в том числе на резервирование источников тепловой энергии в целях обеспечения надежности теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий.

  - ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) не планируется.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования

Не планируется.

Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не требуется.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения отсутствуют.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения предусмотрены мероприятия по перекладке ветхих тепловых сетей, представленные в п. 8.7.

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки отсутствуют.

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей и направленных на обеспечение нормативной надёжности и безопасности теплоснабжения. Планомерная замена ветхих участков тепловых сетей позволит на высоком уровне сохранить показатели надежности теплоснабжения потребителей.

Оценка стоимости замены трубопроводов выполнена с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2024 «Наружные тепловые сети».

Проекты предлагаются к реализации в течение 2025-2032 гг.

Перечень участков трубопроводов, подлежащих к замене, в связи с выработкой эксплуатационного ресурса представлен в таблице ниже:

Перечень участков трубопроводов, подлежащих к замене, в связи с выработкой эксплуатационного ресурса

| Наименование участка | L 2-х труб., м | Ду, м | Вид прокладки тепловой сети | Год прокладки | Стоимость за 1 км по НЦС 81-02-13-2024, тыс. руб. | Коэф-нт перехода от цен базового района к ценам ЕАО | Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия | Итоговая стоимость | Демонтаж-ные работы | Период проведения реконструк-ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 Приамурская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | 18 | 350 | Надземная на открытом воздухе | 1976 | 53 632,10 | 1,08 | 1,02 | 1382,498 | 319,038 | 2024-2025 |
| Отопление | 18 | 250 | Подземная бесканальная | 1976 | 42 171,24 | 1,08 | 1,02 | 1087,067 | 250,862 | 2024-2025 |
| Отопление | 94 | 150 | Надземная на открытом воздухе | 1976 | 25884,48 | 1,08 | 1,02 | 3484,453 | 804,104 | 2024-2025 |
| Отопление | 1102,5 | 100 | Надземная на открытом воздухе | 1976 | 20 968,18 | 1,08 | 1,02 | 33105,993 | 7639,844 | 2024-2025 |
| Отопление | 44,8 | 150 | Подземная бесканальная | 1976 | 24 209,57 | 1,08 | 1,02 | 1553,218 | 358,435 | 2024-2025 |
| Отопление | 422 | 50 | Надземная на открытом воздухе | 1976 | 12738,11 | 1,08 | 1,02 | 7698,119 | 1776,489 | 2024-2025 |
| Отопление | 58 | 40 | Надземная на открытом воздухе | 1988 | 10190,49 | 1,08 | 1,02 | 846,428 | 195,330 | 2024-2025 |
| Отопление | 79 | 32 | Надземная на открытом воздухе | 1976 | 8152,388 | 1,08 | 1,02 | 922,315 | 212,842 | 2024-2025 |
| Отопление | 58 | 25 | Надземная на открытом воздухе | 1988 | 6369,053 | 1,08 | 1,02 | 529,018 | 122,081 | 2024-2025 |
| Отопление | 1057 | 125 | Надземная на открытом воздухе | 1988 | 23269,8 | 1,08 | 1,02 | 35223,695 | 8128,545 | 2030 |
| Отопление | 873,75 | 80 | Надземная на открытом воздухе | 1976 | 20 380,97 | 1,08 | 1,02 | 25502,298 | 5885,146 | 2030 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 111335,101 |  |  |
| Котельная №3 с.им.Тельмана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | 372,4 | 150 | Надземная на открытом воздухе | 1974 | 25 884,48 | 1,08 | 1,02 | 13804,364 | 3185,622 | 2030 |
| Отопление | 1411,6 | 100 | Надземная на открытом воздухе | 1974 | 20 968,18 | 1,08 | 1,02 | 42387,682 | 9781,773 | 2024-2025 |
| Отопление | 914,8 | 80 | Надземная на открытом воздухе | 1974 | 20 380,97 | 1,08 | 1,02 | 26700,432 | 6161,638 | 2030 |
| Отопление | 592,9 | 50 | Надземная на открытом воздухе | 1974 | 12 738,11 | 1,08 | 1,02 | 10815,674 | 2495,925 | 2024-2025 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 93708,152 |  |  |

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

В Приамурском ГП отсутствуют насосные станции.

  - ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В соответствии Федеральным законом №190-ФЗ «О теплоснабжении» (с учетом изменений от 30 декабря 2021 г.), законодательством Российской Федерации урегулированы положения, обеспечивающие надлежащий температурный режим подаваемой горячей воды и, как следствие, отсутствие условий для содержания бактерий в открытых системах горячего водоснабжения. Из указанного следует, что в случае, если открытые системы обеспечивают выполнение нормативных требований к горячей воде, то реализация мероприятий по «закрытию» открытой системы горячего водоснабжения по такой причине необязательна.

Законопроектом предусматривается признание утратившей силу нормы, устанавливающей запрет на осуществления горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) с 1 января 2022 г., но одновременно сохраняется действие нормы части 8 статьи 29 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», исключающей возможность подключения объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, что позволит обеспечить постепенное строительство закрытых систем горячего водоснабжения.

На территории Приамурского ГП мероприятия по переводу абонентов на закрытую схему горячего водоснабжения не предусмотрены, так как используется закрытая система теплоснабжения.

Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии

Согласно СП 124.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»:

регулирование отпуска теплоты предусматривается: центральное – на источнике теплоты, групповое – в ЦТП, индивидуальное в ИТП.

основным критерием регулирования является поддержание температурного и гидравлического режима у потребителя тепла.

- На источнике тепла следует предусматривать следующие способы регулирования:

количественное – изменение в зависимости от температуры наружного воздуха, расхода теплоносителя в тепловых сетях на выходных задвижках источника теплоты;

качественное – изменение в зависимости от температуры наружного воздуха, температуры теплоносителя на источнике теплоты;

центральное качественно–количественное по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения – путем регулирования на источнике теплоты, как температуры, так и расхода сетевой воды.

При регулировании отпуска теплоты для подогрева воды в системах горячего водоснабжения потребителей температура воды в подающем трубопроводе должна обеспечивать, для открытых и закрытых систем теплоснабжения, температуру горячей воды у потребителя в диапазоне, установленном СанПиН 2.1.4.1074.

При центральном качественном и качественно–количественном регулировании по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения точка излома графика температур воды в подающем и обратном трубопроводах должна приниматься при температуре наружного воздуха, соответствующей точке излома графика регулирования по нагрузке отопления.

Для раздельных водяных тепловых сетей от одного источника теплоты к предприятиям и жилым районам допускается предусматривать разные графики температур теплоносителя.

При теплоснабжении от центральных тепловых пунктов зданий общественного и производственного назначения, для которых возможно снижение температуры воздуха в ночное и нерабочее время, следует предусматривать автоматическое регулирование температуры или расхода теплоносителя.

Применяемые способы регулирования отпуска тепловой энергии и температурные графики источников приведены в Главе 1 Обосновывающих материалов.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не требуется, так как система закрытая.

Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Потребности в инвестициях для перевода открытой системы теплоснабжения в закрытую на территории поселения отсутствуют.

Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Качество горячего водоснабжения регламентируется разделом II Приложения 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 6.05.2011 г. № 354 (ред. От 28.94. 2023) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).

В соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» показателями качества горячей воды являются:

а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;

б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.

На момент проведения работ по актуализации Схемы теплоснабжения протоколы исследования горячей воды не предоставлены, долю проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям, определить невозможно.

Предложения по источникам инвестиций

Потребности в инвестициях для перевода открытой системы теплоснабжения в закрытую на территории поселения отсутствуют.

  - ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования

Построение перспективных топливных балансов источников тепловой энергии произведено, исходя из следующих положений.

1.	Построение топливных балансов производится с учетом мероприятий по источникам тепловой энергии и тепловым сетям.

2.	Годовые показатели отпуска тепловой энергии с горячей водой получены с учетом среднемесячной температуры наружного воздуха в соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».

3.	Переключение существующих и ввод перспективных нагрузок осуществляется в неотопительный период, таким образом, изменение тепловых нагрузок источников происходит с началом отопительного сезона каждого из годов, для которых производится планирование.

4.	Базовыми значениями для построения топливных балансов являлись данные полученные от теплоснабжающих организаций, отражающие существующее положение на 2023 г. (данные предоставлены за 4 квартал 2023 года), и плановые показатели на 2024 г.

Топливный баланс котельной №1 Приамурская

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 2,732 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 2,732 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 293,283 | 170,70 | 171,20 | 171,70 | 172,20 | 172,70 | 173,20 | 173,70 | 174,20 | 174,70 | 175,20 | 175,70 | 176,20 | 176,70 | 177,20 | 177,70 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 801,241 | 568,47 | 570,14 | 571,80 | 573,47 | 575,13 | 576,80 | 578,46 | 580,13 | 581,79 | 583,46 | 585,12 | 586,79 | 588,45 | 590,12 | 591,78 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 188,527 | 133,76 | 134,15 | 134,54 | 134,93 | 135,33 | 135,72 | 136,11 | 136,50 | 136,89 | 137,28 | 137,68 | 138,07 | 138,46 | 138,85 | 139,24 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 1721,278 | 1057,65 | 1060,75 | 1063,85 | 1066,95 | 1070,05 | 1073,14 | 1076,24 | 1079,34 | 1082,44 | 1085,54 | 1088,63 | 1091,73 | 1094,83 | 1097,93 | 1101,03 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 405,007 | 248,86 | 249,59 | 250,32 | 251,05 | 251,78 | 252,50 | 253,23 | 253,96 | 254,69 | 255,42 | 256,15 | 256,88 | 257,61 | 258,34 | 259,06 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 3,737 | 2,40 | 2,42 | 2,44 | 2,46 | 2,47 | 2,36 | 2,38 | 2,40 | 2,42 | 2,43 | 2,45 | 2,47 | 2,49 | 2,51 | 2,52 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год | 8,027 | 4,47 | 4,50 | 4,53 | 4,57 | 4,60 | 4,40 | 4,43 | 4,46 | 4,49 | 4,53 | 4,56 | 4,59 | 4,63 | 4,66 | 4,70 |

Топливный баланс котельной №3 с.им.Тельмана

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,316 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,316 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 206,322 | 172,91 | 173,41 | 173,91 | 154,40 | 154,90 | 155,40 | 155,90 | 156,40 | 156,90 | 157,40 | 157,90 | 158,40 | 158,90 | 159,40 | 159,90 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 65,220 | 87,45 | 87,71 | 87,96 | 78,09 | 78,35 | 78,60 | 78,85 | 79,10 | 79,36 | 79,61 | 79,86 | 80,12 | 80,37 | 80,62 | 80,87 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 15,346 | 20,58 | 20,64 | 20,70 | 18,37 | 18,43 | 18,49 | 18,55 | 18,61 | 18,67 | 18,73 | 18,79 | 18,85 | 18,91 | 18,97 | 19,03 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 120,972 | 162,21 | 162,68 | 163,15 | 144,85 | 145,32 | 145,79 | 146,26 | 146,72 | 147,19 | 147,66 | 148,13 | 148,60 | 149,07 | 149,54 | 150,01 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 28,464 | 38,17 | 38,28 | 38,39 | 34,08 | 34,19 | 34,30 | 34,41 | 34,52 | 34,63 | 34,74 | 34,85 | 34,96 | 35,08 | 35,19 | 35,30 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,620 | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,43 | 0,44 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,40 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год | 1,151 | 0,90 | 0,91 | 0,93 | 0,80 | 0,82 | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,69 | 0,70 | 0,71 | 0,72 | 0,74 |

Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расход резервного и аварийного топлива определяется нормативом технологического запаса топлива на котельных - ОНЗТ и определяется по сумме объемов ННЗТ и НЭЗТ.

ННЗТ обеспечивает работу котельной в режиме «выживания» с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы котельной и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии.

В таблице ниже представлен результат оценки перспективных значений нормативов запасов топлива за период 2023 – 2038 гг.:

Нормативный неснижаемый и нормативный эксплуатационный запасы топлива котельных Приамурского ГП

| Источник | Вид топлива | ННЗТ, тыс. тонн |  |  | НЭЗТ, тыс. тонн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2030 | 2038 | 2023 | 2030 | 2038 |
| Котельная №1 Приамурская | уголь | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 1,687 | 1,687 | 1,687 |
| Котельная №3 с.им.Тельмана | уголь | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,373 | 0,373 | 0,373 |

Норматив общего запаса топлива котельных Приамурское ГП

| Источник | Вид топлива | Норматив общего запаса топлива, тыс. тонн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2030 | 2038 |
| Котельная Центральная | уголь | 1,217 | 1,217 | 1,217 |
| Котельная База | уголь | 0,434 | 0,434 | 0,434 |

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

На территории Приамурского городского поселения основными видами топлива, используемого на котельных для выработки тепловой энергии является уголь.

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, — вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На территории Приамурского городского поселения основным видом топлива, используемого на котельных для выработки тепловой энергии, является уголь.

Основным видом топлива на котельных в Приамурском ГП является уголь 2 БР Бородинский теплотворной способностью -  3800 ккал/кг.

Преобладающий в городе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в муниципальном образовании

В качестве преобладающего топлива в Приамурском ГП является уголь.

Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования

Приоритетным направлением развития топливного баланса поселения является поддержание существующей системы.

  - ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Надежность систем централизованного теплоснабжения определяется структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех ее подсистем – источников тепловой энергии, тепловых сетей, узлов потребления, систем автоматического регулирования, а также уровнем эксплуатации и строительно-монтажных работ.

В силу ряда как удаленных по времени, так и действующих сейчас причин положение в централизованном теплоснабжении характеризуется неудовлетворительным техническим уровнем и низкой экономической эффективностью систем, изношенностью оборудования, недостаточными надежностью теплоснабжения и уровнем комфорта в зданиях, большими потерями тепловой энергии.

Наиболее ненадежным звеном систем теплоснабжения являются тепловые сети, особенно при их подземной прокладке. Это, в первую очередь, обусловлено низким качеством применяемых ранее конструкций теплопроводов, тепловой изоляции, запорной арматуры, недостаточным уровнем автоматического регулирования процессов передачи, распределения и потребления тепловой энергии, а также все увеличивающимся моральным и физическим старением теплопроводов и оборудования из-за хронического недофинансирования работ по их модернизации и реконструкции. Кроме того, структура тепловых сетей в крупных системах не соответствует их масштабам.

Целью расчета является оценка способности действующих и проектируемых тепловых сетей надежно обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения каждого потребителя, а также обоснование необходимости и проверки эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Расчетная электронная модель системы теплоснабжения Приамурского городского поселения выполнена в ГИС Zulu 8.0 (разработчик ООО «Политерм», СПб). С помощью данной модели выполнены расчеты надежности системы централизованного теплоснабжения.

Результаты расчета надежности системы централизованного теплоснабжения представлены в электронной модели.

Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей, среднее время восстановление отказавших участков тепловой сети в каждой системе теплоснабжения

Значения времени восстановления участков тепловой сети в Приамурском ГП представлены в результатах расчета надежности в электронной модели.

Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Значения интенсивности отказов участков тепловых сетей представлены в результатах расчета надежности в электронной модели.

Большие значения интенсивностей отказов участков обусловлены длительным сроком их эксплуатации – более 30 лет. Мероприятия по реконструкции участков тепловых сетей рассмотрены в п.8.7 Главы 8 настоящего проекта.

Результат оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей, а также среднего суммарного недоотпуска теплоты каждому потребителю за отопительный период представлены в электронной модели.

Результат оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийной ситуации) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Расчетные значения недоотпуска тепловой энергии по причине отказов и простоев тепловых сетей представлены в таблице 89.

Таким образом, поскольку рассматриваемая тепловая сеть имеет небольшие масштабы (присоединенная нагрузка, радиусы теплоснабжения, диаметры головных участков), нормативные требования к надежности теплоснабжения потребителей для расчетного уровня теплоснабжения обеспечиваются.

Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

Установка резервного оборудования

Источники тепловой энергии городского поселения имеют достаточный резерв тепловой мощности для обеспечения расчетных тепловых нагрузок существующих потребителей в нормативном диапазоне температур. Поэтому, установка резервного оборудования на источниках не предусматривается.

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии

Совместная работа источников тепловой энергии в единую тепловую сеть не предусматривается.

Резервирование тепловых сетей смежных районов поселений

Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей осуществляется делением последовательно соединенных участков теплопроводов секционирующими задвижками. К полному отказу тупиковой тепловой сети приводят лишь отказы головного участка и головной задвижки теплосети. Отказы других элементов основного ствола и головных элементов основных ответвлений теплосети приводят к существенным нарушениям ее работы, но при этом остальная часть потребителей получает тепло в необходимых количествах. Отказы на участках небольших ответвлений приводят только к незначительным нарушениям теплоснабжения, и отражается на обеспечении теплом небольшого количества потребителей. Возможность подачи тепла не отключенным потребителям в аварийных ситуациях обеспечивается использованием секционирующих задвижек. Задвижки устанавливаются по ходу теплоносителя в начале участка после ответвления к потребителю. Такое расположение позволяет подавать теплоноситель потребителю по этому ответвлению при отказе последующего участка теплопровода.

Устройство резервных насосных станций

Установка резервных насосных станций не предусматривается.

Установка баков-аккумуляторов

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение теплогидроакумулирующих установок, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Теплоинерционные свойства зданий учитываются МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» при определении расчетных расходов на горячее водоснабжение при проектировании систем теплоснабжения из условий темпов остывания зданий при авариях.

Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно, как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты предусматриваются баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости системы. Внутренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом предусматривается непрерывное обновление воды в баках.

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение предусматриваются баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды расчетной вместимостью, равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение.

В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более предусматривается установка баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3% объема воды в системе теплоснабжения, при этом обеспечивается обновление воды в баках.

Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50% рабочего объема.

В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей.

Таким образом, структура систем теплоснабжения должна соответствовать их масштабности и сложности. Если надежность небольших систем обеспечивается при радиальных схемах тепловых сетей, не имеющих резервирования и узлов управления, то тепловые сети крупных систем теплоснабжения должны быть резервированными, а в местах сопряжения резервируемой и нерезервируемой частей тепловых сетей должны иметь автоматизированные узлы управления. Это позволяет преодолеть противоречие между "ненадежной" структурой тепловых сетей и требованиями к их надежности и обеспечить управляемость системы в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах, а также подачу потребителям необходимых количеств тепловой энергии во время аварийных ситуаций.

  - ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Обоснование необходимости реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимости реализации мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, а также затраты на их реализацию приведены в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения – в Главе 7 и Главе 8 настоящего документа.

Величина затрат на реализацию данных мероприятий представлена ниже:

Затраты на мероприятия по тепловым сетям

| № п/п | Источник теплоснабжения | Группа мероприятий | Источник финансирования | Стоимость мероприятий, тыс. руб. без НДС | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная пгт. Приамурский | Реконструкция в связи с выработкой эксплуатационного ресурса |  | 111335,101 | 2024-2025, 2030 |
| 2 | Котельная с.им.Тельмана | Реконструкция в связи с выработкой эксплуатационного ресурса |  | 93708,1520 | 2024-2025, 2030 |
| Итоговые затраты мероприятия на тепловых сетях |  |  |  | 205043,25 |  |

Затраты на мероприятия по источникам тепловой энергии

| № п/п | Источник теплоснабжения | Группа мероприятий | Источник финансирования | Стоимость мероприятий, тыс. руб. без НДС | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Центральная Приамурский | Выполнение работ по модернизации действующей котельной 9 МВт путем изготовления и поставки автоматизированной блочно-модульной котельной (БМК) |  | 268 262 | 2024 |
| 2 | Котельная центральная с.им.Тельмана | Выполнение работ по модернизации действующей котельной 2,4 МВт путем изготовления и поставки автоматизированной блочно-модульной котельной (БМК) |  | 97750 | 2029 |
| Итоговые затраты на мероприятия по источникам тепловой энергии |  |  |  | 268262 |  |

Сводная ведомость затрат на мероприятия ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс»

| ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория затрат | Стоимость мероприятий, без НДС | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2038 | 2023-2038 |
| Затраты на мероприятия по тепловым сетям | тыс. руб. | 0 | 51906,2315 | 51906,2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101230,79 | 0 | 205043,253 |
| Затраты на мероприятия по источникам тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 268 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 750,00 | 0,00 | 0,00 | 366012 |
| Общие затраты | тыс. руб. | 0 | 320168,2315 | 51906,2315 | 0 | 0 | 0 | 97750 | 101230,8 | 0 | 571055,253 |

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое качество поставляемых населению услуг теплоснабжения. Использование устаревших материалов, конструкций и трубопроводов в жилищном фонде приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг. Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии выполнена на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования, также по укрупненным нормативам цены строительства зданий и сооружений городской инфраструктуры НЦС-81-02-19-2024, с учетом территориальных переводных коэффициентов и индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства.

Оценка финансовых затрат для реализации проектов по реконструкции и строительству тепловых сетей выполнена по укрупненным нормативам цены строительства наружных тепловых сетей НЦС-81-02-13-2024, с учетом территориальных переводных коэффициентов и индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства. Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных тепловых сетей. Стоимостные показатели в НЦС приведены на 1 км двухтрубной теплотрассы. Предложения по источникам инвестиций финансовых потребностей для осуществления мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них сформированы с учетом требований действующего законодательства:

− Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190 «О теплоснабжении»;

− Постановление правительства РФ от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

− Приказ ФСТ России от 13.06.2013 г. №760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Расчеты экономической эффективности инвестиций

Источники финансирования мероприятий по повышению качества и надежности теплоснабжения и подключения строящихся объектов предложены из расчета отсутствия негативных ценовых последствий для потребителей.

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей предполагается из четырех основных групп источников: собственных средств теплоснабжающих организаций, амортизации, учтённой в тарифах, платы за подключение и бюджетных средств.

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации котельных (источников теплоснабжения) планируются за счет тарифов, устанавливаемых в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", в рамках реализации инвестиционных программ либо платы за подключение, а также за счет собственных средств теплоснабжающих организаций.

В качестве источника финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации котельных и тепловых сетей также могут выступать средства, поступающие в составе соответствующих тарифов, утвержденных в целях реализации утвержденных инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.

Использование собственных средств теплоснабжающими организациями не исключает возможного использования государственной поддержки развития системы теплоснабжения в Российской Федерации в виде бюджетных субсидий, субвенций и других форм государственной поддержки в порядке, установленном бюджетным законодательством.

Планируемые к строительству потребители, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению, за счет платы за подключение. По взаимной договоренности между теплоснабжающей организацией и застройщиком, застройщик может самостоятельно понести расходы на строительство тепловых сетей от магистрали до своего объекта.

Указанные в настоящей Схеме теплоснабжения предложения по источникам финансирования мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации источников теплоснабжения и тепловых сетей могут быть изменены заинтересованными лицами при условии недопущения негативных ценовых последствий для потребителей.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства:

Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. №760-э;

Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. №1075;

ФЗ №190 от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении».

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен для единственной зоны деятельности ЕТО согласно Главе 15 Обосновывающих материалов «Реестр единых теплоснабжающих организаций».

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены как изменение показателя «необходимая валовая выручка (НВВ), отнесенная к полезному отпуску», в течение расчетного периода схемы теплоснабжения.

Данный показатель отражает изменения постоянных и переменных затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии потребителям.

Расчеты ценовых последствий произведены с учетом следующих допущений:

1.	За базу приняты тарифные решения на 2023 год;

2.	Баланс тепловой энергии принят на уровне утвержденного на 2023 год;

3.	Индексы-дефляторы приняты в соответствии с прогнозом Минэкономразвития от 28.09.2023 г.

Результаты расчета эффективности инвестиций представлены в таблицах ниже.

Расчет тарифов на тепловую энергию на 2024-2038 гг. для 1 варианта развития

| № пп | Наименование | Ед. измер. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 18,86 | 16,97 | 17,07 | 17,06 | 17,16 | 15,81 | 15,91 | 16,01 | 16,10 | 16,20 | 16,30 | 16,39 | 16,49 | 16,59 | 16,68 |
| 1.2 | Собственные нужды источников | тыс. Гкал | 1,43 | 1,36 | 1,36 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 1.3 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 17,43 | 15,61 | 15,71 | 15,81 | 15,90 | 14,56 | 14,65 | 14,75 | 14,85 | 14,94 | 15,04 | 15,14 | 15,23 | 15,33 | 15,43 |
| 1.5 | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 4,71 | 3,52 | 3,62 | 3,72 | 3,81 | 2,46 | 2,56 | 2,66 | 2,75 | 2,85 | 2,95 | 3,05 | 3,14 | 3,24 | 3,34 |
| 1.6 | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 12,72 | 12,09 | 12,09 | 12,09 | 12,09 | 12,09 | 12,09 | 12,09 | 12,09 | 12,09 | 12,09 | 12,09 | 12,09 | 12,09 | 12,09 |
|  | Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 49 608,82 | 43 008,08 | 44 733,85 | 45 888,11 | 48 130,28 | 46 888,64 | 49 196,72 | 51 616,54 | 54 153,44 | 56 813,01 | 59 601,10 | 62 523,84 | 65 587,64 | 68 799,22 | 72 165,63 |
| 2.1 | Топливо | тыс. руб. | 44 642,99 | 38 005,55 | 39 484,23 | 40 382,35 | 42 355,83 | 40 832,32 | 42 844,72 | 44 954,36 | 47 165,87 | 49 484,08 | 51 914,07 | 54 461,13 | 57 130,82 | 59 928,95 | 62 861,61 |
| 2.1.1 | Расход условного топлива | тыс. руб. | 3,56 | 2,91 | 2,94 | 2,89 | 2,91 | 2,70 | 2,72 | 2,75 | 2,77 | 2,80 | 2,82 | 2,85 | 2,87 | 2,90 | 2,92 |
| 2.1.5 | Уголь | тыс. руб. | 44 642,99 | 38 005,55 | 39 484,23 | 40 382,35 | 42 355,83 | 40 832,32 | 42 844,72 | 44 954,36 | 47 165,87 | 49 484,08 | 51 914,07 | 54 461,13 | 57 130,82 | 59 928,95 | 62 861,61 |
|  | Объем | тыс. т | 6,62 | 5,42 | 5,46 | 5,37 | 5,42 | 5,02 | 5,07 | 5,11 | 5,16 | 5,20 | 5,25 | 5,29 | 5,34 | 5,39 | 5,43 |
|  | Цена | руб/т | 6 748,28 | 7 018,21 | 7 228,76 | 7 517,91 | 7 818,63 | 8 131,37 | 8 456,62 | 8 794,89 | 9 146,69 | 9 512,55 | 9 893,06 | 10 288,78 | 10 700,33 | 11 128,34 | 11 573,48 |
| 2.2 | Другие энергетические ресурсы | тыс. руб. | 4 965,84 | 5 002,53 | 5 249,62 | 5 505,76 | 5 774,45 | 6 056,32 | 6 352,00 | 6 662,18 | 6 987,58 | 7 328,93 | 7 687,03 | 8 062,70 | 8 456,81 | 8 870,27 | 9 304,02 |
| 2.2.1 | Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 4 363,45 | 4 395,69 | 4 615,47 | 4 846,25 | 5 088,56 | 5 342,99 | 5 610,14 | 5 890,65 | 6 185,18 | 6 494,44 | 6 819,16 | 7 160,12 | 7 518,12 | 7 894,03 | 8 288,73 |
|  | Объем | тыс.кВтч | 631,27 | 599,94 | 599,94 | 599,94 | 599,94 | 599,94 | 599,94 | 599,94 | 599,94 | 599,94 | 599,94 | 599,94 | 599,94 | 599,94 | 599,94 |
|  | Тариф | руб/кВтч | 6,91 | 7,33 | 7,69 | 8,08 | 8,48 | 8,91 | 9,35 | 9,82 | 10,31 | 10,83 | 11,37 | 11,93 | 12,53 | 13,16 | 13,82 |
| 2.2.2 | Холодная вода | тыс. руб. | 602,39 | 606,84 | 634,15 | 659,51 | 685,89 | 713,33 | 741,86 | 771,54 | 802,40 | 834,49 | 867,87 | 902,59 | 938,69 | 976,24 | 1 015,29 |
|  | Объем | тыс. м3 | 6,34 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 |
|  | Тариф | руб/м3 | 94,99 | 100,69 | 105,22 | 109,43 | 113,81 | 118,36 | 123,10 | 128,02 | 133,14 | 138,47 | 144,01 | 149,77 | 155,76 | 161,99 | 168,47 |
| 3. | Операционные расходы | тыс. руб. | 26 091,52 | 26 915,49 | 27 712,19 | 28 820,68 | 29 673,77 | 30 552,12 | 31 456,46 | 32 387,57 | 33 683,07 | 34 680,09 | 35 706,62 | 36 763,54 | 37 851,74 | 39 365,81 | 40 531,04 |
| 3.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 762,48 | 786,56 | 809,84 | 842,24 | 867,17 | 892,83 | 919,26 | 946,47 | 984,33 | 1 013,47 | 1 043,47 | 1 074,35 | 1 106,15 | 1 150,40 | 1 184,45 |
| 3.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 22 007,10 | 22 702,08 | 23 374,07 | 24 309,03 | 25 028,58 | 25 769,42 | 26 532,20 | 27 317,55 | 28 410,25 | 29 251,20 | 30 117,03 | 31 008,50 | 31 926,35 | 33 203,40 | 34 186,22 |
| 3.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 736,33 | 759,59 | 782,07 | 813,35 | 837,43 | 862,22 | 887,74 | 914,02 | 950,58 | 978,71 | 1 007,68 | 1 037,51 | 1 068,22 | 1 110,95 | 1 143,83 |
| 3.4 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 736,33 | 759,59 | 782,07 | 813,35 | 837,43 | 862,22 | 887,74 | 914,02 | 950,58 | 978,71 | 1 007,68 | 1 037,51 | 1 068,22 | 1 110,95 | 1 143,83 |
| 4. | Неподконтрольные расходы всего | тыс. руб. | 7 094,24 | 10 514,50 | 14 034,19 | 14 242,08 | 14 380,51 | 14 525,81 | 14 678,18 | 22 830,51 | 22 976,00 | 23 040,34 | 23 478,11 | 23 924,15 | 24 012,32 | 24 215,34 | 24 323,50 |
| 4.5 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 0,00 | 1 119,10 | 2 246,24 | 2 152,69 | 2 059,14 | 1 965,59 | 1 872,05 | 4 577,40 | 4 369,61 | 4 161,82 | 4 319,46 | 4 477,09 | 4 268,34 | 4 058,64 | 3 848,93 |
| 4.5.1 | налог на имущество | тыс. руб. | 0,00 | 1 119,10 | 2 246,24 | 2 152,69 | 2 059,14 | 1 965,59 | 1 872,05 | 4 577,40 | 4 369,61 | 4 161,82 | 4 319,46 | 4 477,09 | 4 268,34 | 4 058,64 | 3 848,93 |
| 4.7 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 7 094,24 | 7 319,15 | 7 535,80 | 7 837,23 | 8 069,21 | 8 308,06 | 8 553,98 | 8 807,18 | 9 159,47 | 9 430,59 | 9 709,73 | 9 997,14 | 10 293,05 | 10 704,78 | 11 021,64 |
| 4.8 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0,00 | 2 076,25 | 4 252,16 | 4 252,16 | 4 252,16 | 4 252,16 | 4 252,16 | 9 444,93 | 9 444,93 | 9 444,93 | 9 444,93 | 9 444,93 | 9 444,93 | 9 444,93 | 9 444,93 |
| 4.14 | Неподконтрольные расходы без налога на прибыль | тыс. руб. | 7 094,24 | 10 514,50 | 14 034,19 | 14 242,08 | 14 380,51 | 14 525,81 | 14 678,18 | 22 830,51 | 22 976,00 | 23 040,34 | 23 478,11 | 23 924,15 | 24 012,32 | 24 215,34 | 24 323,50 |
| 4.15 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 |
| 8. | Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | -7 483,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
| 9. | Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 75 310,69 | 80 438,08 | 86 480,24 | 88 950,87 | 92 184,57 | 91 966,57 | 95 331,36 | 106 835,62 | 110 814,52 | 114 536,44 | 118 789,84 | 123 216,53 | 127 457,70 | 132 388,37 | 137 030,17 |
| 10. | Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию | руб./Гкал | 5 919,10 | 6 652,26 | 7 151,95 | 7 356,27 | 7 623,70 | 7 605,67 | 7 883,94 | 8 835,35 | 9 164,41 | 9 472,21 | 9 823,97 | 10 190,06 | 10 540,80 | 10 948,57 | 11 332,45 |
| 11. | Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 5 861,23 | 6 148,43 | 6 332,88 | 6 579,86 | 6 836,47 | 7 103,09 | 7 380,11 | 7 667,93 | 7 966,98 | 8 277,69 | 8 600,52 | 8 935,94 | 9 284,44 | 9 646,53 | 10 022,74 |
|  | Рост тарифа год к году | % | - | 12,39% | 7,51% | 2,86% | 3,64% | -0,24% | 3,66% | 12,07% | 3,72% | 3,36% | 3,71% | 3,73% | 3,44% | 3,87% | 3,51% |

Динамика прогнозных тарифов на графике приведена в разделе 14. «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»

  - ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Индикаторы развития систем теплоснабжения Приамурского городского поселения приведены в таблицах ниже:

Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной №1 Приамурская

| Наименование показателя | ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 323,725 | 185,6 | 186,1 | 186,6 | 187,0 | 187,5 | 188,8 | 189,3 | 189,8 | 190,3 | 190,7 | 191,2 | 191,7 | 192,1 | 192,6 | 193,1 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м | 1,869 | 1,555 | 1,594 | 1,634 | 1,674 | 1,714 | 1,278 | 1,318 | 1,358 | 1,398 | 1,438 | 1,478 | 1,518 | 1,558 | 1,598 | 1,638 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,281 | 0,361 | 0,362 | 0,364 | 0,365 | 0,367 | 0,350 | 0,351 | 0,353 | 0,354 | 0,356 | 0,358 | 0,359 | 0,361 | 0,362 | 0,364 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м*ч/Гкал | 571,154 | 468,55 | 468,55 | 468,55 | 468,55 | 468,55 | 468,55 | 468,55 | 468,55 | 468,55 | 468,55 | 468,55 | 468,55 | 468,55 | 468,55 | 468,55 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | - | 32,13 | 33,13 | 34,13 | 35,13 | 36,13 | 25,22 | 26,22 | 27,22 | 28,22 | 29,22 | 30,22 | 31,22 | 32,22 | 33,22 | 34,22 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | - | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной №3 с.им.Тельмана

| Наименование показателя | ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 223,389 | 188,3 | 188,7 | 189,0 | 161,7 | 162,1 | 165,0 | 165,4 | 165,7 | 166,1 | 166,5 | 166,9 | 167,3 | 167,7 | 168,1 | 168,5 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м | 2,357 | 1,315 | 1,360 | 1,406 | 1,451 | 1,496 | 0,618 | 0,663 | 0,709 | 0,754 | 0,799 | 0,845 | 0,890 | 0,936 | 0,981 | 1,026 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,159 | 0,148 | 0,150 | 0,152 | 0,270 | 0,274 | 0,209 | 0,213 | 0,216 | 0,219 | 0,223 | 0,226 | 0,229 | 0,233 | 0,236 | 0,239 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м*ч/Гкал | 2404,251 | 1502,63 | 1502,63 | 1502,63 | 1502,63 | 1502,63 | 1502,63 | 1502,63 | 1502,63 | 1502,63 | 1502,63 | 1502,63 | 1502,63 | 1502,63 | 1502,63 | 1502,63 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | - | 26,04 | 27,04 | 28,04 | 29,04 | 30,04 | 10,69 | 11,69 | 12,69 | 13,69 | 14,69 | 15,69 | 16,69 | 17,69 | 18,69 | 19,69 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | - | 48% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

  - ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчеты модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения не формируются ввиду установления единого усредненного тарифа на тепловую энергию для потребителей.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Тарифно-балансовые расчеты модели теплоснабжения потребителей представлены в п.12.3 Главы 12.

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Результаты расчета ценовых последствий для потребителей представлены в п.12.3 Главы 12.

Поскольку на территории Приамурского городского поселения установлен единый усредненный тариф на тепловую энергию для потребителей, то следует рассматривать прогноз изменения тарифа в целом по поселению, а не для конкретных систем теплоснабжения с учетом всех предполагаемых мероприятий инвестиционной программы и с учетом ежегодных корректировок увеличения прогнозного отпуска тепловой энергии.

Как видно по результатам расчета динамика тарифов для 1 варианта развития составляет:

-	Рост тарифа с учетом мероприятий относительно базового с 2024 по 2038 составляет 93%

-	Рост индексируемого тарифа относительно базового с 2024 по 2038 составляет 71%.

Объем расходов, который будет учтен в тарифах, ежегодно формируется и утверждается регулирующим органом Еврейской автономной области в сфере теплоснабжения в соответствии с уточненным прогнозом цен на ресурсы, с уточненными прогнозными показателями социально-экономического развития России по данным Минэконоразвития РФ (показатели инфляции, индексы цен и дефляторы по видам экономической деятельности и т.д.).

На рисунке ниже представлена прогнозная динамика величина тарифа.

Сравнительный анализ ценовых последствий для потребителей тепловой энергии, относящихся к ГП ЕАО "Облэнергоремонт плюс", руб/Гкал

  - РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения представлен в таблице 63.

Реестр систем теплоснабжения Приамурского ГП

| Источник | Система теплоснабжения | Наименование теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 Приамурская | Система теплоснабжения п. Приамурский | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» |
| Котельная №3 с.им.Тельмана | Система теплоснабжения с.им.Тельмана |  |

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, представлен в таблице ниже.

Реестр систем теплоснабжения Приамурского ГП

| Код зоны деятельности ЕТО | Источник тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО | Система теплоснабжения | Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации, владеющие объектами на праве собственности или ином законном основании |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 Приамурская | Система теплоснабжения п. Приамурский | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» |
|  | Котельная №3 с.им.Тельмана | Система теплоснабжения с.им.Тельмана |  |

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией

Критерии определения единой теплоснабжающей организации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение трех рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на пять процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Обязанности ЕТО

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности, в соответствии с п. 12 ПП РФ от 08.08.2012 № 808, обязана:

заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации следующих случаях:

систематическое (три и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;

принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

прекращение права собственности или владения источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

Внесение изменений в зоны деятельности ЕТО

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, в соответствии с п.19 ПП РФ от 08.08.2012 № 808, могут быть изменены в следующих случаях:

подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Заявки теплоснабжающих организаций, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Во время актуализации схемы теплоснабжения заявок по присвоению статуса ЕТО не поступало.

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации

Согласно п. 4 Правил организации теплоснабжения в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского округа;

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Границы систем теплоснабжения, включающих в себя два и более источников тепловой энергии, определяются внешними границами зон действия входящих в систему теплоснабжения источников.

Согласно требованиям Правил организации теплоснабжения, границы каждой из перечисленных выше систем теплоснабжения могут быть приняты в качестве границ ЕТО.

  - РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

В Приамурском ГП планируется реализация мероприятий по выполнению работ по модернизации действующих котельных путем изготовления и поставки автоматизированных блочно-модульных котельных (БМК) Затраты на реализацию данных мероприятий представлены ниже.

Затраты на мероприятия по источникам тепловой энергии)

| № п/п | Источник теплоснабжения | Группа мероприятий | Источник финансирования | Стоимость мероприятий, тыс. руб. без НДС | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Центральная Приамурский | Выполнение работ по модернизации действующей котельной 9 МВт путем изготовления и поставки автоматизированной блочно-модульной котельной (БМК) | Средства бюджета | 268262,00 | 2024 |
| 2 | Котельная центральная с.им.Тельмана | Выполнение работ по модернизации действующей котельной 4,35 МВт путем изготовления и поставки автоматизированной блочно-модульной котельной (БМК) | Средства бюджета | 97750,00 | 2029 |
| Итоговые затраты на мероприятия по источникам тепловой энергии |  |  |  | 366012,00 |  |

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них представлен в таблицах ниже:

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс»

| № п/п | Источник теплоснабжения | Группа мероприятий | Источник финансирования | Стоимость мероприятий, тыс. руб. без НДС | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная пгт. Приамурский | Реконструкция в связи с выработкой эксплуатационного ресурса | Амортизационные отчисления | 111335,101 | 2024-2025, 2030 |
| 2 | Котельная с.им.Тельмана | Реконструкция в связи с выработкой эксплуатационного ресурса | Амортизационные отчисления | 93708,1520 | 2024-2025, 2030 |
| Итоговые затраты мероприятия на тепловых сетях |  |  |  | 205043,25 |  |

Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Из – за отсутствия экономической эффективности, мероприятия по переходу от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы в данной схеме теплоснабжения не рассматривались.

  - ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Во время разработки проекта замечаний не поступало.

Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Во время разработки проекта замечаний не поступало.

Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Во время разработки проекта замечаний не поступало.

  - СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Изменения, внесенные при разработке Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов

В части описания источников теплоснабжения были внесены следующие изменения:

- скорректирован баланс тепловой мощности источников;

- скорректирован резерв и дефицит тепловой мощности источников;

- скорректированы топливные балансы источников.

В части тепловых сетей произошли следующие изменения:

- приведены значения по протяженности, объему тепловых сетей и материальной характеристики по каждому источнику тепловой энергии, вырабатывающих тепловую энергию на территории поселения;

- скорректирован перечень абонентов, подключенных к источникам теплоснабжения Приамурского ГП;

- скорректированы нормативы технологических потерь за базовый год;

- приведены значения и выполнен анализ потерь в тепловых сетях за последние 3 года;

- актуализированы фактические параметры и режимы тепловых сетей на базовый год схемы теплоснабжения;

- внесены изменения в технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций;

- скорректирована динамика утвержденных цен (тарифов) в соответствии с базовым годом.

  - Изменения, внесенные при разработке Главы 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» Обосновывающих материалов

В Главу 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» внесены следующие изменения:

- скорректирован базовый уровень потребления тепловой энергии с учетом изменения состава и нагрузки объектов, подключенных к источникам;

- скорректированы прогнозы приростов и убыли строительных площадей;

- внесены соответствующие изменения в прогнозы прироста тепловых нагрузок.

  - Изменения, внесенные при разработке Главы 3 «Электронная модель системы теплоснабжения Приамурского городского поселения» Обосновывающих материалов

Трассировка тепловых сетей скорректирована и нанесена на карту в соответствии с фактическим расположением.

Отражены актуализированные мероприятия по изменению зон действия источников тепловой энергии, а также строительству тепловых сетей.

Перспективная электронная модель изменена согласно актуализированному прогнозу застройки Приамурского ГП.

В Главу 3 Обосновывающих материалов были внесены соответствующие изменения в части гидравлического расчета тепловых сетей, построения пьезометрических графиков.

  - Изменения, внесенные при разработке Главы 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» Обосновывающих материалов

В части перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки были внесены следующие изменения:

- скорректированы балансы мощности источников тепловой энергии базового уровня;

- внесены изменения в данные по подключенной нагрузке;

- внесены соответствующие изменения в прогнозы прироста тепловых нагрузок;

- откорректированы значения резерва и дефицита тепловой мощности котельной Приамурского ГП.

  - Изменения, внесенные при разработке Главы 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения» Обосновывающих материалов

В Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения» рассмотрены варианты развития системы теплоснабжения в соответствии с действующими документами территориального планирования.

  - Изменения, внесенные при разработке Главы 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» Обосновывающих материалов

В Главу 6, согласно актуализированным сценариям развития систем теплоснабжения сельского поселения, внесены следующие изменения:

- скорректированы перспективные балансы ВПУ котельных;

- скорректированы расчеты объемов аварийной подпитки для котельных;

- скорректированы существующие и перспективные максимальные значения расхода сетевой воды.

  - Изменения, внесенные при разработке в Главы 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов

В части предложений по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии были внесены следующие изменения:

- скорректирован перечень предлагаемых мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии;

- скорректированы расчеты технико-экономических показателей работы котельных на рассматриваемую перспективу.

  - Изменения, внесенные при разработке Главы 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» Обосновывающих материалов

Глава 8 откорректирована с учетом изменения прогноза перспективной нагрузки и корректировки предложений по развитию систем теплоснабжения (в том числе с учетом выполненных гидравлических расчетов перспективных режимов).

Внесены изменения в состав групп проектов в соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г.

Скорректированы предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах.

Скорректированы предложения по строительству и реконструкции с увеличением диаметра трубопроводов тепловых сетей с целью обеспечения подключения новых потребителей в связи с изменением прогноза перспективной нагрузки.

Скорректированы предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

  - Изменения, внесенные при разработке Главы 10 «Перспективные топливные балансы» Обосновывающих материалов

Изменения Главы 10 напрямую связаны с изменениями Главы 5. Была выполнена корректировка топливных балансов.

  - Изменения, внесенные при разработке Главы 11 «Оценка надежности теплоснабжения» Обосновывающих материалов

В рамках рассмотрения вопроса оценки надежности теплоснабжения в программном обеспечении Zulu 8.0 были произведены расчеты, согласно которым были получены следующие показатели надежности для участков тепловых сетей и потребителей:

- средняя частота отказов участков тепловой сети;

- среднее время восстановления отказавших участков;

- вероятность отказов и безотказной работы системы теплоснабжения;

- коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки;

- значение недоотпуска тепловой энергии по причине отказов или простоев тепловых сетей.

  - Изменения, внесенные при разработке Главы 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» Обосновывающих материалов

При разработке Главы 12 были внесены следующие изменения:

- определены капитальные затраты и источники инвестиций в мероприятия на источниках теплоснабжения и тепловых сетях;

- актуализированы индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду;

- произведен оценочный расчет тарифных последствий для потребителей.

  - Изменения, внесенные при разработке Главы 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения» Обосновывающих материалов

В Главе 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения» определены индикаторы развития систем теплоснабжения Приамурского ГП.

  - Изменения, внесенные при разработке Главы 14 «Ценовые (тарифные) последствия» Обосновывающих материалов

В Главе 14 «Ценовые (тарифные) последствия» проведен анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.

  - Изменения, внесенные при разработке Главы 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» Обосновывающих материалов

В Главе 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» на основании критериев и порядка определения единой теплоснабжающей организации теплоснабжения, для каждой из предложенных зон деятельности ЕТО приведено обоснование соответствия организаций, предлагаемых в качестве ЕТО.

  - Изменения, внесенные при разработке Главы 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» Обосновывающих материалов

В Главе 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» приведены скорректированные перечни мероприятий на источниках теплоснабжения и тепловых сетях.

  - Изменения, внесенные при разработке Пояснительная записка

При разработке схемы теплоснабжения Пояснительная записка откорректирована в соответствии изменениями, внесенными в обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, изложенными в Главе 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения», выполненных при разработке Схемы теплоснабжения.

  - ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Оценка уровня загрязнения атмосферы выражается через концентрацию примеси путем сравнения ее с гигиеническими нормативами. Наиболее распространенными в настоящее время критериями оценки качества природных сред - атмосферного воздуха и вод суши - являются предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в названных средах. Нормативы ПДК различных веществ, утвержденные Минздравом России, едины для всего государства. В России установлены ПДК для более 600 различных атмосферных примесей (СанПиН 1.2.3685-21).

На территории муниципального образования отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха. В соответствии с временными рекомендациями Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на период 2024-2028 гг. возможно использование в качестве оценочного уровня фонового загрязнения значения согласно таблиц ниже.

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ, мкг/куб.м., в населенных пунктах с различным числом жителей

| Численность населения, тыс. чел. | ВВ | SO2 | NO2 | NO | CO, мг/куб.м. | Формальдегид | H2S | БПЕ, нг/куб.м. | БПА, нг/куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 50 до 100 (вкл.) | 261 | 15 | 63 | 45 | 1,9 | 19 | 2 | 0,9 | 7,0 |
| От 10 до 50 (вкл) | 250 | 17 | 58 | 36 | 1,8 | 21 | 3 | 0,9 | 6,6 |
| 10 и менее | 192 | 20 | 43 | 27 | 1,2 | 21 | 2 | 0,75 | 3,3 |

Значения фоновых долгопериодных средних концентраций загрязняющих веществ, мкг/куб.м., в населенных пунктах с различным числом жителей

| Численность населения, тыс. чел. | ВВ | SO2 | NO2 | NO | CO, мг/куб.м. | Формальдегид | H2S | БПЕ, нг/куб.м. | БПА, нг/куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 50 до 100 (вкл.) | 95 | 5 | 28 | 18 | 0,9 | 7 | 1 | 0,4 | 2,6 |
| От 10 до 50 (вкл) | 94 | 6 | 25 | 13 | 0,9 | 8 | 1 | 0,4 | 3,0 |
| 10 и менее | 70 | 9 | 21 | 12 | 0,7 | 8 | 1 | 0,4 | 1,3 |

С учетом численности населения муниципального образования менее 10 тыс. чел. в качестве фоновых концентраций загрязняющих веществ принимаются соответствующие значения таблиц. В отношении показателя загрязнения бенз(а)пиреном принимаются значения, соответствующие столбцу БПА, в соответствии с территориальным расположением муниципального образования в Азиатской части России.

Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха (См) определяются для каждого из источников загрязнения атмосферного воздуха (в частности, дымовых труб котельных) с учетом их технических параметров и климатических характеристик местности.

Максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха достигаются при опасной скорости ветра Um на расстоянии Xm от источника выброса.

Для расчета в качестве источников загрязнения атмосферного воздуха принимались дымовые трубы существующих и новых котельных. В отношении новых объектов производства тепловой энергии принимались оценочные параметры дымовых труб и уходящих дымовых газов на основании общих характеристик планируемых к возведению котельных. Сведения о принятых для расчета на перспективное положение параметрах дымовых труб представлены в таблице ниже.

Характеристики дымовых труб и уходящих газов в разрезе источников тепловой энергии муниципального образования

| Наименование источника | Высота ист. (м) | Диаметр устья (м) | Темп. ГВС (°С) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК №1, ДТ№1 | 32 | 0,8 | 200 |  |
| Наименование вещества |  |  | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | 2,61 | 16,01 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  | 0,41 | 2,65 |
| Углерод (Пигмент черный) |  |  | 0,93 | 24,80 |
| Сера диоксид |  |  | 0,91 | 3,12 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  | 12,89 | 82,79 |
| Бенз/а/пирен |  |  | 1,69E-05 | 4,42E-04 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 |  |  | 1,97 | 43,21 |
| БМК №1, ДТ№2 | 32 | 0,8 | 200 |  |
| Наименование вещества |  |  | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | 2,61 | 16,01 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  | 0,41 | 2,65 |
| Углерод (Пигмент черный) |  |  | 0,93 | 24,80 |
| Сера диоксид |  |  | 0,91 | 3,12 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  | 12,89 | 82,79 |
| Бенз/а/пирен |  |  | 1,69E-05 | 4,42E-04 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 |  |  | 1,97 | 43,21 |
| БМК №3 | 25 | 0,8 | 200 |  |
| Наименование вещества |  |  | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | 0,23 | 1,16 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  | 0,04 | 0,19 |
| Углерод (Пигмент черный) |  |  | 0,09 | 1,85 |
| Сера диоксид |  |  | 0,10 | 0,22 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  | 1,19 | 6,78 |
| Бенз/а/пирен |  |  | 1,84E-06 | 3,51E-05 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 |  |  | 0,49 | 5,43 |

Согласно произведенным расчетам, максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ по состоянию на расчетный период действия схемы теплоснабжения (с учетом реализации мероприятий) не превышают установленные предельно допустимые концентрации. Результаты оценки с указанием Um и Xm для каждого из источников выбросов на территории муниципального образования представлены в таблице ниже.

Результаты расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

| Наименование вещества | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cm/ПДК | Xm, м | Um, м/с | Cm/ПДК | Xm, м | Um, м/с |
| БМК №1, ДТ№1 |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,31 | 342,16 | 1,82 | 0,28 | 370,56 | 2,12 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,02 | 342,16 | 1,82 | 0,02 | 370,56 | 2,12 |
| Углерод (Пигмент черный) | 0,15 | 342,16 | 1,82 | 0,13 | 370,56 | 2,12 |
| Сера диоксид | 0,04 | 342,16 | 1,82 | 0,04 | 370,56 | 2,12 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,06 | 342,16 | 1,82 | 0,06 | 370,56 | 2,12 |
| Бенз/а/пирен | 0,00 | 342,16 | 1,82 | 0,00 | 370,56 | 2,12 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 0,31 | 342,16 | 1,82 | 0,28 | 370,56 | 2,12 |
| БМК №1, ДТ№2 |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,31 | 342,16 | 1,82 | 0,28 | 370,56 | 2,12 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,02 | 342,16 | 1,82 | 0,02 | 370,56 | 2,12 |
| Углерод (Пигмент черный) | 0,15 | 342,16 | 1,82 | 0,13 | 370,56 | 2,12 |
| Сера диоксид | 0,04 | 342,16 | 1,82 | 0,04 | 370,56 | 2,12 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,06 | 342,16 | 1,82 | 0,06 | 370,56 | 2,12 |
| Бенз/а/пирен | 0,00 | 342,16 | 1,82 | 0,00 | 370,56 | 2,12 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 0,31 | 342,16 | 1,82 | 0,28 | 370,56 | 2,12 |
| БМК №3 |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,06 | 242,85 | 1,69 | 0,05 | 264,05 | 1,87 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,00 | 242,85 | 1,69 | 0,00 | 264,05 | 1,87 |
| Углерод (Пигмент черный) | 0,03 | 242,85 | 1,69 | 0,03 | 264,05 | 1,87 |
| Сера диоксид | 0,01 | 242,85 | 1,69 | 0,01 | 264,05 | 1,87 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,01 | 242,85 | 1,69 | 0,01 | 264,05 | 1,87 |
| Бенз/а/пирен | 0,00 | 242,85 | 1,69 | 0,00 | 264,05 | 1,87 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 0,16 | 242,85 | 1,69 | 0,14 | 264,05 | 1,87 |

Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Для оценки вклада выбросов от объектов теплоснабжения в фоновые концентрации загрязняющих веществ на территории городского поселения произведена оценка среднегодовых концентраций загрязняющих веществ на перспективное положение в соответствии с определенным сценарием развития систем централизованного теплоснабжения.

Результаты расчетов максимальных среднегодовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ по положению на расчетный срок действия схемы теплоснабжения, а также сводные характеристики существующего положения приведены в таблице ниже.

Сведения о среднегодовых концентрациях вредных (загрязняющих) веществ и вкладов выбросов от объектов теплоснабжения в их формирование

| Наименование и код вещества | Существующее положение |  |  |  |  | Перспективное положение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фоновые концентрации |  | в том числе от объектов теплоснабжения |  |  | Фоновые концентрации |  | в том числе от объектов теплоснабжения |  |  |
|  | доли ПДК | мг/куб.м. | доли ПДК | мг/куб.м. | вклад в фоновые, % | доли ПДК | мг/куб.м. | доли ПДК | мг/куб.м. | вклад в фоновые, % |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1,22 | 0,049 | 1,17 | 0,047 | 96,0% | 0,74 | 0,03 | 0,69 | 0,028 | 93,0% |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,13 | 0,008 | 0,11 | 0,007 | 88,0% | 0,09 | 0,005 | 0,07 | 0,004 | 80,0% |
| Сера диоксид | 0,37 | 0,018 | 0,35 | 0,0171 | 95,0% | 0,21 | 0,01 | 0,19 | 0,0091 | 91,0% |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,09 | 0,284 | 0,07 | 0,214 | 76,0% | 0,06 | 0,193 | 0,04 | 0,123 | 63,0% |
| Бенз/а/пирен | 0,42 | 4,15E-07 | 0,35 | 2,85E-07 | 69,0% | 0,29 | 2,91E-07 | 0,22 | 1,61E-07 | 55,0% |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 0,81 | 0,041 | 0,67 | 0,034 | 83,0% | 0,52 | 0,026 | 0,38 | 0,019 | 73,0% |

Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Нормативы удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от вновь вводимых и реконструируемых котельных установок ТЭС установлены в ГОСТ Р 55173-2012 Установки котельные. Общие технические требования. Нормативы устанавливают предельные значения выбросов в атмосферу твердых частиц, оксидов серы и азота, окиси углерода для котельных установок, использующих твердое, жидкое и газообразное топливо раздельно и в комбинации. Для действующих котельных установок нормативы удельных выбросов не разработаны и не закреплены в государственных нормативных документах. Прочих требований по удельным выбросам загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии для объектов теплоэнергетики (например, для котельных), устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, не существует. Обеспечение экологической безопасности обуславливается выполнением требований к гигиеническим нормативам предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений.

В таблице ниже приведены нормативы удельных выбросов в атмосферу загрязняющих веществ для котельных установок.

Нормативы удельных выбросов в атмосферу от котельных установок

| Тепловая мощность (паропроизводительность) котлов, МВт (т/ч) | Вид топлива | Массовый выброс на единицу тепловой энергии, г/МДж | Массовый выброс, кг/тут | Массовая концентрация в дымовых газах при коэф. изб. воздуха равном 1,4, мг/куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные установки, введённые в эксплуатацию до 31 декабря 2000 года |  |  |  |  |
| Оксиды азота (NOx) |  |  |  |  |
| До 299 (420) | Газ | 0,043 | 1,26 | 125 |
|  | Мазут | 0,086 | 2,52 | 250 |
|  | Бурый уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,12 | 3,5 | 320 |
|  | Жидкое шлакоудаление | 0,13 | 3,81 | 350 |
|  | Каменный уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,17 | 4,98 | 470 |
|  | Жидкое шлакоудаление | 0,23 | 6,75 | 640 |
| 300 и более (420 и более) | Газ | 0,043 | 1,26 | 125 |
|  | Мазут | 0,086 | 2,52 | 250 |
|  | Бурый уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,14 | 3,95 | 370 |
|  | Жидкое шлакоудаление | - | - | - |
|  | Каменный уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,2 | 5,6 | 540 |
|  | Жидкое шлакоудаление | 0,25 | 7,33 | 700 |
| Оксиды серы (SОx) |  |  |  |  |
| До 299 (до 420) | Твердые и жидкие виды топлива |  |  |  |
| Приведенное содержание золы менее 0,045% |  | 0,575 | 25,7 | 2000 |
| Приведенное содержание золы более 0,045% |  | 1,5 | 44 | 3400 |
| 300 и более (420 и более) |  |  |  |  |
| Приведенное содержание золы менее 0,045% |  | 0,875 | 25,7 | 2000 |
| Приведенное содержание золы более 0,045% |  | 1,3 | 38 | 3000 |
| Котельные установки, введённые в эксплуатацию с 1 января 2001 года |  |  |  |  |
| Оксиды азота (NOx) |  |  |  |  |
| До 299 (420) | Газ | 0,043 | 1,26 | 125 |
|  | Мазут | 0,086 | 2,52 | 250 |
|  | Бурый уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,11 | 3,20 | 300 |
|  | Жидкое шлакоудаление | 0,11 | 3,20 | 300 |
|  | Каменный уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,17 | 4,98 | 470 |
|  | Жидкое шлакоудаление | 0,23 | 6,75 | 640 |
| 300 и более (420 и более) | Газ | 0,043 | 1,26 | 125 |
|  | Мазут | 0,086 | 2,52 | 250 |
|  | Бурый уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,11 | 3,20 | 300 |
|  | Жидкое шлакоудаление | - | - | - |
|  | Каменный уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,3 | 3,81 | 350 |
|  | Жидкое шлакоудаление | 0,21 | 6,16 | 570 |
| Оксиды серы (SОx) |  |  |  |  |
| До 199 (до 320) | Твердые и жидкие виды топлива |  |  |  |
| Приведенное содержание золы менее 0,045% |  | 0,5 | 14,7 | 1200 |
| Приведенное содержание золы более 0,045% |  | 0,6 | 17,6 | 1400 |
| 200-249 (320-400) |  |  |  |  |
| Приведенное содержание золы менее 0,045% |  | 0,4 | 11,7 | 950 |
| Приведенное содержание золы более 0,045% |  | 0,45 | 13,1 | 1050 |
| 250-299 (400-420) |  |  |  |  |
| Приведенное содержание золы менее 0,045% |  | 0,3 | 8,8 | 700 |
| Приведенное содержание золы более 0,045% |  | 0,3 | 8,8 | 700 |
| 300 и более (420 и более) |  | 0,3 | 8,8 | 700 |

Норматив удельных выбросов в атмосферу окиси углерода от котельных установок при коэффициенте избытка воздуха 1,4 не должен превышать:

- для газа и мазута - 300 мг/куб.м. при нормальных условиях (температура 0 °С и давление 101,3 кПа);

- для углей:

- для котлов с твердым шлакоудалением - 400 мг/куб.м. при нормальных условиях (температура 0 °С и давление 101,3 кПа);

- для котлов с жидким шлакоудалением - 300 мг/куб.м. при нормальных условиях (температура 0 °С и давление 101,3 кПа).

Удельные выбросы загрязняющих веществ относительно объектов теплоснабжения на территории муниципального образования приведены в таблице ниже.

Удельные выбросы загрязняющих веществ на территории муниципального образования

| Наименование | Существующее положение |  |  | Перспективное положение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Валовый выброс, т/г | Выработка тепловой энергии, Гкал | Удельный выброс, кг/Гкал | Валовый выброс, т/г | Выработка тепловой энергии, Гкал | Удельный выброс, кг/Гкал |
| БМК №1, ДТ№1 |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 20,03 | 12740,28 | 1,5721789 | 16,01 | 14201 | 1,1273854 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 3,26 |  | 0,2558813 | 2,65 |  | 0,1866066 |
| Углерод (Пигмент черный) | 32,21 |  | 2,5282019 | 24,8 |  | 1,7463559 |
| Сера диоксид | 3,88 |  | 0,3045459 | 3,12 |  | 0,2197028 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 109,78 |  | 8,6167651 | 82,79 |  | 5,8298711 |
| Бенз/а/пирен | 5,59E-04 |  | 4,388E-05 | 4,42E-04 |  | 3,112E-05 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 61,03 |  | 4,7903186 | 43,21 |  | 3,0427435 |
| БМК №1, ДТ№2 |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 20,03 | 12740,28 | 1,5721789 | 16,01 | 14201 | 1,1273854 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 3,26 |  | 0,2558813 | 2,65 |  | 0,1866066 |
| Углерод (Пигмент черный) | 32,21 |  | 2,5282019 | 24,8 |  | 1,7463559 |
| Сера диоксид | 3,88 |  | 0,3045459 | 3,12 |  | 0,2197028 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 109,78 |  | 8,6167651 | 82,79 |  | 5,8298711 |
| Бенз/а/пирен | 5,59E-04 |  | 4,388E-05 | 4,42E-04 |  | 3,112E-05 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 61,03 |  | 4,7903186 | 43,21 |  | 3,0427435 |
| БМК №3 |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 2,32 | 3006,3183 | 0,771708 | 1,16 | 2483 | 0,4671768 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,38 |  | 0,1264005 | 0,19 |  | 0,0765203 |
| Углерод (Пигмент черный) | 3,67 |  | 1,2207623 | 1,85 |  | 0,7450665 |
| Сера диоксид | 0,44 |  | 0,1463584 | 0,22 |  | 0,0886025 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 12,58 |  | 4,1845203 | 6,78 |  | 2,7305679 |
| Бенз/а/пирен | 7,02E-05 |  | 2,335E-05 | 3,51E-05 |  | 1,414E-05 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 10,92 |  | 3,6323499 | 5,43 |  | 2,1868707 |

Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения

На территории муниципального образования в качестве основного и резервного топлива используется бурый уголь. Прогноз образования и размещения отходов сжигания топлива на объектах теплоснабжения приведен в таблице ниже.

Прогноз образования и размещения отходов сжигания топлива на объектах теплоснабжения муниципального образования

| № п/п | Наименование котельной | Образование отходов сжигания топлива, т |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Перспективное положение |
| 1 | Котельная №1 | 541,4 | - |
| 2 | БМК №1 | - | 433,8 |
| 3 | Котельная №3 | 120,1 | - |
| 4 | БМК №3 | - | 63,1 |
| Итого |  | 661,5 | 496,9 |

Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в поселении в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждый год действия схемы теплоснабжения

Информация о суммарном объеме потребляемого топлива на территории муниципального образования на каждый год действия схемы теплоснабжения в натуральном и условном выражении с разделением по типу топлива приведена в таблице ниже в соответствии с материалами Главы 10 Обосновывающих материалов к настоящей схеме теплоснабжения.

Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в поселении в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 Приамурская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 3,737 | 2,402 | 2,420 | 2,437 | 2,455 | 2,473 | 2,362 | 2,380 | 2,398 | 2,416 | 2,433 | 2,451 | 2,469 | 2,487 | 2,505 | 2,524 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год | 8,027 | 4,469 | 4,502 | 4,535 | 4,568 | 4,601 | 4,395 | 4,428 | 4,461 | 4,494 | 4,527 | 4,561 | 4,594 | 4,628 | 4,661 | 4,695 |
| Котельная №3 с.им.Тельмана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,62 | 0,485 | 0,493 | 0,500 | 0,433 | 0,440 | 0,338 | 0,344 | 0,351 | 0,357 | 0,364 | 0,370 | 0,377 | 0,384 | 0,390 | 0,397 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год | 1,151 | 0,900 | 0,914 | 0,927 | 0,803 | 0,816 | 0,626 | 0,638 | 0,650 | 0,662 | 0,675 | 0,687 | 0,699 | 0,711 | 0,724 | 0,736 |